Tabulka max. doby pobytu v prostředí par uhlovodíků, oxidu uhelnatého a limitní obsah kyslíku při práci v uzavřených nádobách a prostorech

Při měření zařízením k detekci hořlavých plynů a par, oxidu uhelnatého a kyslíku

|  | mg.m-3 (dle NV 361/2007 Sb.) | % obj. | % DMV | mg.m-3 (dle NV 361/2007 Sb.) | ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. doba pobytu | Uhlovodíkové páry |  |  | Oxid uhelnatý (CO) |  |
| 8 hodin | < 400 | 0,01 | 1 | < 23 | < 20 |
| 1 hodina (maximální doba pobytu po dobu 8 hodin rozdělená do čtyř 15 min. úseků s hodinovou přestávkou mezi nimi) | 401 - 1000 | 0,01 - 0,029 | 2 - 4 | 24 – 117 | 21 – 100 |
| Jen v dýchací technice | 1001 - 4999 | 0,03 - 0,184 | 5 - 24 |  |  |
| Zákaz vstupu | 5000 | 0,185 | 25 | 118 | 101 |

| Doba pobytu pro uhlovodíkové plyny a páry: | 0-4 % obj. DMV pro uvedené doby pobytu |
| --- | --- |
|  | 5-24 % obj. DMV při použití dýchacího přístroje |
|  | nad 25 % obj. DMV - zákaz vstupu |

| Doba pobytu pro oxid uhelnatý (CO): | 0 - 20 ppm – bezpečný pobyt bez omezení |
| --- | --- |
|  | 21 - 100 ppm – nutno přijmout opatření spočívající v odvětrání pracoviště, omezení doby pobytu na pracovišti na max. 15 minut nebo použití dýchací techniky |
|  | nad 101 ppm – zákaz vstupu |

Při provádění měření koncentrace kyslíku (O2) v ovzduší, je nejméně přípustná koncentrace kyslíku v ovzduší 20,0 % obj. Pod tuto hodnotu platí zákaz vstupu bez použití dýchací techniky.

Vysvětlivky:

DMV – dolní mez výbušnosti