# Rámcový postup při opravách na potrubí produktovodů a potrubních rozvodech uvnitř skladů a na ČS EuroOil, při nichž hrozí riziko vzniku požáru nebo výbuchu – správná praxe

Práce, při nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu na potrubním vedení a rozvodech PHL.

- Pravomoci a odpovědnosti

  - Vedoucí pracoviště musí prokazatelně (písemně v Povolení k práci) určit jednu odpovědnou osobu za řízení práce, kontrolu a realizaci opatření.

  - Za každé zvláštní požárně bezpečnostní opatření musí být určena odpovědná osoba, která ho provede, a osoba, která ho zkontroluje.

  - Opatření musí být konkrétní a realizovatelné.

- Postupy při přípravě a práci v rámci invazivních zásahů do potrubí (řezání, sváření, vrtání apod.)

  - Potrubí musí být vyprázdněno a vyčištěno od hořlavých kapalin, nesmí se zde vyskytovat výbušná atmosféra po celou dobu prací. Ověření přítomnosti výbušné atmosféry musí být prováděno před zahájením i v průběhu prací co nejblíže místu provádění práce. O provedeném měření musí být vedeny konkrétní a průkazné záznamy. Rozsah měření a druhy zjišťovaných látek musí být uvedeny v Povolení k práci (příkazu V).

  - Potrubí, které nelze vizuálně zkontrolovat z pohledu jeho vnitřního obsahu, se nesmí svářet ani řezat např. plamenem, el. kotoučovou rozbrušovačkou, nebo el. přímočarou pilou a navrtávat elektrickou vrtačkou, dokud nejsou přijata opatření k ověření vnitřního obsahu potrubí, např. ručně mechanickým nářadím vrtanou sondou, komplexním vyčištěním …. U liniových potrubních tras musí být prokázán obsah potrubí bezpečným způsobem (např. ručně mechanickým nářadím vrtanou sondou, komplexním vyčištěním …). Vždy musí být přijata opatření a postupy k zjištění stavu a obsahu potrubí.

  - Při demontáži šroubových spojů upřednostňovat šroubování před řezáním. Je nutno upřednostňovat montážní práce před prací s otevřeným ohněm (bezplamenné technologie dělení materiálu, svařování, řezání apod.). V případě nevyhnutelné nutnosti je možno část šroubových spojů odřezat, přičemž nesmí dojít k porušení těsnosti spoje, konkrétní postup musí být uveden v Povolení k práci, resp. technologickém postupu.

  - Potrubí je nutno před zahájením prací vyčistit (vypláchnout, např. vodou za použití čistících roztoků). Pokud to není technologicky možné, je nutno instalovat ucpávky – tyto musí být těsné, chráněny proti nežádoucím účinkům látek a účinkům prováděné práce (jiskry, okuje, teplota, tlak) např. jílovou ochranou, pěnou, kapalinovým uzávěrem apod. Ucpávky je, pokud je to technicky možné, nutno kombinovat s inertizací potrubí nehořlavým plynem (například CO2, N2) za ucpávkou. Při inertizaci nesmí být potrubí přetlakováno nad max. provozní přetlak potrubí, resp. zvoleného typu ucpávky.

  - Druhy zátek se volí podle způsobu práce, konstrukčního uspořádání technologie, provozních podmínek jednotlivých typů ucpávek (vždy v souladu s návodem výrobce, např. max. provozní přetlak) a dalších opatření použitých při provádění nebezpečných prací. Použít lze mj. tyto typy zátek:

    - Těsnící vak potrubí nafukovací (standardní, zkrácené, průtočné kuželové …). Pozor na riziko nedokonalé těsnosti vaku z hlediska nerovností potrubí způsobenou korozí, sváry apod. Nutná sekundární ochrana vaku. Chránit vak před dlouhodobým působením benzínu, před horkými částmi např. okuje, jiskry.

    - Rozpínací pryžová ucpávka/deskový uzávěr (omezený rozsah použití obvykle 
-20/+70°C => nutná sekundární ochrana). Pozor na riziko nedokonalé těsnosti ucpávky z hlediska nerovností potrubí způsobenou korozí, svary apod. Zde je nutné ucpávku/deskový uzávěr kombinovat se sekundární ochranou v podobě jílové zátky (viz příl. 5d), případně kapalinového vodního uzávěru ověřujícího jeho těsnost.5d). Použitá ucpávka/deskový uzávěr může být průchozí pro použití inertního plynu.

    - Pěnový či kapalinový vodní uzávěr – pouze v potrubích zabraňující výtoku vody / pěny, např. svislá potrubí. Pozor na riziko rozdílu hustoty vody a ropných látek, ropné látky se drží na hladině.

    - Jílová zátka – v případech, kdy technicky nelze využít předchozí způsoby.

  - Po dohodě se zaměstnancem provádějící svářečské práce, a pokud je to technicky možné, lze pro ochranu jílových zátek použít i chladící svářečské gely. Doporučuje se průběžné senzorické nebo technické měření teploty potrubí v místě na potrubí před ucpávkou (od místa svařování).

  - Je nezbytné zabránit nežádoucím nátokům hořlavých kapalin nebo jejich par do potrubí např. zaslepením. Pouhé uzavření armatur je možné teprve po prokázání jejich těsnosti. Opatření se doporučuje zdvojovat, případně doplnit inertizací potrubí nehořlavým plynem (například CO2, N2). Uzavření armatury NENAHRAZUJE použití ucpávek!

  - Je nutno zajistit překlenování oddělených částí potrubí – vodivé pospojení – odstranění rizika přenosu el. potenciálu, a to zejména v přípravě a při čištění potrubí.

  - U potrubí musí být přijata opatření k zabránění tlakování potrubí např. ohřátím slunečním zářením apod. K uvedenému musí být stanovena konkrétní opatření v Povolení k práci, například otevření potrubí bezpečným směrem, odpouštění tlaku apod.

  - Při svařování v prostorech od 2 m výšky nad místy, které je třeba chránit před účinky těchto prací, stanoví v přípravné fázi vedoucí pracoviště ochranná pásma. Tato pásma stanoví minimální vzdálenosti, ze kterých se před zahájením svařování odstraňují hořlavé materiály, nebo zajistí jejich bezpečná izolace, popřípadě se provedou jiná účinná opatření, zejména před účinky žhavých částic. Ochranná pásma se vždy stanovují individuálně se zřetelem na použitou technologii a metodu svařování tak, že střed ochranného pásma je vždy pod místem svařování a jako minimální je určen kruh o poloměru 10 m ve vodorovné rovině. Při svařování ve výškách převyšujících 2 m se pro každý další 1 m výšky rozšiřuje ochranné pásmo o nejméně 0,3 m až do výšky 7 m; pro každý další 1 m výšky se rozšiřuje ochranné pásmo o 0,1 m až do výšky 20 m. Uvedené přírůstky se připočítávají k poloměru ochranného pásma. Ochranná pásma pro svařování prováděné ve výškách převyšujících 20 m se stanovují individuálně. Při aplikaci technologií využívajících stlačené plyny (např. řezání kyslíkem) a při spolupůsobení proudu vzduchu pro rychlost vzduchu přesahující 1 m/s se ochranná vzdálenost rozšiřuje do plochy vymezené elipsou až do vzdálenosti 20 m podle individuálního posouzení rizik.

- Postupy při přípravě a práci v rámci montážních prací na potrubí (výměna armatur, vkládání nových částí potrubí, vkládání záslepek apod.)

- Potrubí, na kterém mají být prováděny montážní práce, musí být vypuštěno a odvětráno (pokud je odvětrání možné technicky provést – především případ BA a ETOH). Potrubí musí být během prací na straně, kde hrozí nátok zaslepeno tak, aby bylo zabráněno nátoku hořlavých látek do místa prací. V případě nemožnosti zaslepení je dovoleno zajistit potrubí pouhým uzavřením armatury, je-li těsná (tj., že nepropouští souvislý výron). V případě využití pouze uzavřené armatury je důležité, aby byly zabezpečeny po celou dobu montážních prací stejné tlakové podmínky v potrubí za uzavřenou armaturou (v případě netěsnosti armatur je jejich průsak závislý na tlaku za armaturou).

- Pro vypouštění potrubí před započetím montážních prací se užívá výhradně spodových vypouštěcích bodů nebo jiných bodů na potrubí, které umožňují bezpečné vypuštění úseku potrubí včetně jejich odsátí pomocí CAS. K jejich zavzdušnění při vypouštění se používá výhradně vrcholových bodů. Není-li úsek potrubí takovými body vybaven, je dovoleno použít k vypuštění potrubí povolení přírubového spoje v nejnižším bodě potrubí, přičemž je třeba dodržovat takový postup, kdy je nejprve odpuštěn tlak na potrubí povolením šroubů na spodní straně přírubového spoje (6 hod) a následné zavzdušnění potrubí v nejvyšším bodě potrubí pomocí zavzdušňovacího ventilu, kdy dojde k výtoku celého obsahu potrubí. Pokud není úsek potrubí vybaven zavzdušňovacím ventilem, je nutné k zavzdušnění použít povolení jiného přírubového spoje v nejvyšším bodě potrubí na jeho horní části (12 hod). Pokud se jedná o rovný úsek potrubí, použije se k vypuštění potrubí pouze jediný přírubový spoj v nejnižším místě s postupným povolováním šroubů (pozice 3-6-9 hod). V průběhu vypouštění nesmí být šrouby nikdy z přírubového spoje demontovány. K manipulaci se šrouby se musí používat pouze nářadí v odpovídajícím provedení (např. do prostředí Ex).

- V případech montážních prací na etapy (práce nelze provést najednou) je vedoucí pracoviště vždy povinen zajistit kontrolu a případné vypuštění potrubí tak, aby jej zhotoviteli předával vždy prázdné, a pokud možno odvětrané, není-li v postupech stanoveno jinak.

- V případech montážních prací na etapy se doporučuje využívat dočasných montážních mezikusů, které zajistí vypuštění celého úseku potrubí ve stanoveném bodě. Nelze-li takové opatření provést, použijí se zaslepovací příruby s instalovanými vypouštěcími přípravky (kulový kohout s koncovkou pro napojení hadice na CAS). Nelze-li tyto přípravky použít z důvodu krátké stavební délky, je nutno použít záslepek nebo zaslepovacích přírub – při odpouštění potrubí se pak postupuje dle bodu 3b. Po dobu vypouštění potrubí přes přírubový spoj nesmí být záslepka z přírubového spoje nikdy vyjmuta.

- Nejde-li výše uvedené postupy dodržet, je nutné konkrétní postup stanovit v technologickém postupu prací.

- Ověřování plnění opatření

  - Kontrolu opatření provádí vedoucí práce, svářeč i požární dohled nepřetržitě.

  - Nutno vždy adekvátně reagovat na změnu podmínek bezpečnosti na pracovišti. V případě změny bezpečnostních podmínek, je nutno práce přerušit do doby stanovení nových opatření.

  - Při přerušení prací nutno opakovaně posoudit účinnost veškerých přijatých opatření.

- Demontáž ucpávek

  - Při odstraňování ucpávek je nutné mít na zřeteli, že se v potrubí za zátkou může vyskytovat zvýšený tlak (od kapalinového uzávěru, inertního plynu apod.).

  - Před demontáží ucpávky je proto nutno nejprve provést kontrolu tlaku uvnitř potrubí (např. využít instalovaný manometr), je-li to možné, a teprve následně odtlakovat potrubí pro snížení přetlaku.

  - Odtlakování potrubí provádět vždy přes ventil pro vypouštění média nebo jiný ventil na potrubí, například vrcholový/spodový bod nebo ventily pro zavzdušnění potrubí – pokud to daný úsek potrubí umožňuje. Osoba provádějící odtlakování ani žádná další osoba nesmí při odtlakování stát přímo proti odpouštěnému potrubí (čelem proti ucpávce).

- Dohled a ukončení prací se provádí podle kap. 5.3.4.1 předpisu a přílohy 5e Správná praxe – požární dohled a asistence.

# Práce, při nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu při práci v nádržích a na souvisejících technologických zařízeních

- Pravomoci a odpovědnosti

  - Vedoucí pracoviště musí písemně v Povolení k práci (příkazu V) určit jednu odpovědnou osobu za řízení práce, kontrolu a realizaci opatření.

  - Před zahájením prací externích dodavatelů musí proběhnout písemné předání pracoviště (nádrže).

  - Za každé zvláštní požárně bezpečnostní opatření musí být určena odpovědná osoba, která ho provede, a osoba, která ho zkontroluje.

  - Opatření musí být konkrétní, jednoznačné a realizovatelné.

- Postupy při přípravě a práci

  - Před zahájením prací v nádrži musí být nádrž vyčištěna v souladu s předpisem č. 01/PŘ/10/01/2020 Řízení skladů, přílohou č. 12.

  - V případě použití el. zařízení v nádrži je nutné učinit opatření pro práci s el. zařízeními v uzavřených kovových nádobách (např. použití oddělovacích traf) v závislosti na prostředí.

  - V nádrži a otevřených potrubních rozvodech se po záslepku nesmí vyskytovat hořlavá kapalina a výbušná atmosféra po celou dobu prací. Způsob ověření přítomnosti výbušné atmosféry musí být uveden konkrétní formou v Povolení k práci (příkazu V) a měření musí být prováděno před zahájením i v průběhu prací za využití zařízení pro kontinuální měření s výstražnou signalizací. O provedeném měření musí být vedeny konkrétní a průkazné záznamy v Povolení k práci (příkazu V).

  - Na konstrukci nádrže (např. v plášti, pod nádrží, uzavřených konstrukčních uzlech …), kde nelze ověřit přítomnost hořlavé kapaliny nebo výbušných par z pohledu jejího vnitřního obsahu, se nesmí provádět invazivní zásah. Musí být přijata opatření a postupy ke zjištění stavu.

  - Práce musí být prováděny na základě zpracovaného a schváleného technologického postupu (viz kap. 4.1 předpisu).

  - Demontáž šroubových spojů:

- upřednostňovat šroubování před řezáním,

- upřednostňovat montážní práce před prací s otevřeným ohněm (bezplamenné technologie dělení materiálu, svařování, řezání apod.),

- v případě nutnosti je možno část šroubových spojů odřezat, přičemž nesmí dojít k porušení těsnosti spoje, konkrétní postup musí být uveden v Povolení k práci, resp. technologickém postupu.

  - Otevřené potrubí uvnitř nádrží:

- před zahájením prací je nutno vyčistit (vypláchnout, např. použití čistících roztoků). Pozor na riziko rozdílu hustoty vody a ropných látek, ropné látky se drží na hladině.

- pokud není možné potrubí vyčistit, je nutno instalovat ucpávky, tyto musí být těsné, chráněné proti nežádoucím účinkům látek a účinkům prováděné práce (jiskry, okuje, teplota, tlak) např. jílovou zátkou, pěnou, kapalinovým uzávěrem, mechanickou ucpávkou apod. Druhy zátek se volí podle způsobu práce, konstrukčního uspořádání technologie a požadavků na další provoz (viz příl. 5a Správná praxe – opravy potrubí).

  - Invazivní zásah do konstrukce dna nádrže:

- před invazivním zásahem do konstrukce dna nádrže je povinné navrtání dna vrtačkou s ručním pohonem za nepřetržitého chlazení na minimálně třech místech, z nichž jedno je vždy kalník nádrže nebo jiné nejnižší místo v nádrži,

- zjištění přítomnosti hořlavé kapaliny nebo uhlovodíkových par,

- provádění řízeného proplachu a odčerpávání vody (z důvodu zabránění poškození konstrukce a svárů nádrže vzhledem k množství vody a jejímu odtoku) v případě zjištění hořlavé kapaliny nebo výbušné atmosféry pode dnem,

- vytvoření a udržování inertní (nevýbušné) atmosféry v konstrukci dna nádrže v místě provádění prací (pozor na nepřetržité monitorování koncentrace kyslíku v nádrži). Toto opatření provádět vždy, i když nebude identifikována žádná hořlavá kapalina nebo výbušná atmosféra.

  - Invazivní zásah do jiných konstrukcí nádrže:

- musí být přijata konkrétní opatření a postupy odpovídající danému typu nádrže, s ohledem na statiku konstrukcí a povahu (způsob) opravy.

- Ověřování plnění opatření:

  - Kontrolu opatření provádí nepřetržitě vedoucí práce, zaměstnanec provádějící práci i požární dohled.

  - Osoby uvedené výše musí vždy adekvátně reagovat na změnu podmínek na pracovišti.

  - Při přerušení prací jsou osoby uvedené výše (bod 3., písm. a.) povinny opakovaně, resp. znovu posoudit účinnost veškerých stanovených opatření, případně tato opatření doplnit v předepsaném rozsahu.

- Dohled a ukončení prací se provádí podle kap. 5.3.4.1 předpisu a přílohy 5e Správná praxe – požární dohled a asistence.

# Provádění svářečských prací na produktovodech ČEPRO, a.s. – postupy správné praxe

Práce se provádí vždy na produktovodním potrubí, které bylo naposledy zaplněno motorovou naftou (NM). Vzhledem k tomu, že se potrubí používá pro přepravu jak nafty, tak i benzínů, nelze vyloučit u vypuštěného potrubí po NM i případnou kontaminaci benzínovými úkapy, a tudíž i parami hořlavých kapalin z technologických návarků na potrubí (vrcholové a spodové body) a technologie AŠ (armatury, návarky na měření tlaku, teploty, průchod dělitele atd.). Práce na potrubí, které bylo naposledy zaplněno před prováděním prací benzínem, se nesmí provádět.

Vypouštění potrubí

Vypouštění se provádí:

- Lokálně (v případě jednoho, nebo několika blízkých zásahů) do vozidel CAS.

- V úseku mezi šachtami – vytlačením produktu dle požadavku čl. 13.3.7.4 ČSN EN 14 161 + A1 inertním plynem.

- V celé trase – vytlačením produktu dle požadavku čl. 13.3.7.4 ČSN EN 14 161 + A1 inertním plynem.

Vypuštěné potrubí však, dle provozní praxe, není nikdy zpravidla zcela prázdné, zůstává kontaminováno – úkapy ze stěn, místa v potrubí, ze kterých nebyla kapalina zcela vytlačena ježkem, nebo vypuštěna, netěsnost armatur atd.

Výřezy potrubí

- Výřezy na pouze vypuštěném potrubí

Výřezy se provádí zásadně bezjiskrově.

Po otevření potrubí může vzniknout v potrubí a okolí nebezpečný prostor s nebezpečím výbuchu (NV č. 406/2004 v čl. 2 klasifikuje prostory s nebezpečím výbuchu – minimálně zóna 2 = prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu a hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy není pravděpodobný a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek). ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů v čl. 3.6.6.1 až 3.6.6.5 (články jsou závazné) stanovuje podmínky bezpečnosti svářečských prací:

- čl. 3.6.6.1 – Vzniku požáru nebo výbuchu v místech sváření a v přilehlých prostorách (pod, nad a vedle) se musí zabránit odstraněním hořlavých a výbušných látek, anebo přikrytím hořlavin nehořlavou látkou a vyvětráním pod nebezpečnou koncentraci.

- čl. 3.6.6.2 – Při svařování nádob, potrubí a zařízení se z povrchu a z vnitřku svarků musí odstranit hořlavé a výbušné látky, aby při svařování nevzplanuly.

Tyto požadavky jsou splněny oddělením místa sváření plynotěsnou zátkou (pryžové, hliněné – postup dle příl. 5a Správné praxe – opravy potrubí) a vyčištěním míst potrubí za oddělením od ropných úsad. Toto opatření musí být, pokud je to technicky možné, zdvojeno inertizací atmosféry za zátkou, případně se vytváří dvojitá zátka s meziprostorem s inertním plynem. Při inertizaci nesmí být potrubí přetlakováno nad max. provozní přetlak potrubí, resp. zvoleného typu ucpávky. Před vlastním svářením a v jeho průběhu se musí průběžně měřit koncentrace par hořlavých kapalin v místech sváření. Konkrétní rozsah výše uvedených opatření, místo a evidence měření musí být podrobně stanoveny v Povolení k práci (příkazu V).

Rizika pouze vypuštěného potrubí jsou daná zejména nutností sváření v místech s možností vzniku nebezpečné koncentrace a tím zajištění proti nebezpečí výbuchu, nebo požáru.

Dále pak možností vzniku lokálních kontaminací při pracích na otevřeném potrubí (netěsné armatury oddělující vypuštěný úsek – těsnost nelze zaručit, tlakové změny v potrubí s možností náhlého výronu kapaliny do volného prostoru – při lokálním vypuštění do vozidel CAS, výrony kapaliny do volného prostoru způsobené stečením ze stěn a shybek), tyto kontaminace mohou být dle zkušeností i v rozsahu několika set až tisíc litrů a tím možnost vzniku havárie a porušení vodního zákona č. 254/2001 Sb. (§ 39 čl. 1, čl. 4).

Dalším rizikem je možnost, která byla potvrzena praxí, zaplavení potrubí vodou např. rychlým stoupnutím podzemní vody např. v zátopových územích, nebo při náhlých prudkých deštích a tím i vyplavení ropných látek z potrubí do výkopů.

Před a při vlastním provádění prací na vypuštěném potrubí musí být provedena organizační zajištění dle NV č. 406/2004 Sb.

Vzhledem k náročnosti všech opatření a zajištění bezpečnosti lze odhadnout prodloužení odstávky cca o 30 % oproti zásahům na vyčištěném potrubí.

- Výřezy na vyčištěném potrubí

Jedná se o postup, kdy je potrubí chemickou cestou zbaveno ropných úsad a jsou promyty i technologické návarky a návarky v armaturních šachtách (AŠ). Tyto postupy se provádí pro dlouhé úseky a velký počet zásahů.

Potrubí se čistí z důvodu odstranění možnosti vzniku nebezpečné kontaminace (ČSN 05 0601) a tím zrychlení prací a zkrácení doby odstávky. V případě použití jílových zátek, nebo jiných ucpávek při počtu obvyklých zásahů 40–150 je zpětné napouštění potrubí technicky velmi složité a je reálné zaseknutí ježků na čele produktu z důvodu vytláčení velkého množství jílu (cca 64 kg / zásah / DN 300), nebo velkého množství zátek.

Dalším důvodem je splnění požadavku vodního zákona č. 254/2001 Sb., např. § 39 odst. 4b – používat jen takové zařízení, popřípadě způsob zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod.

Z důvodu ochrany vod a životního prostředí byla (NV č. 401/2015 Sb.) stanovena limitní hodnota pro uznání vyčištěného potrubí na 5 mg/l frakce C10 – C40 a pro území se zvýšenou ochranou přírody např. Natura 2000, vodní zdroje, PHO hodnota 1 mg/l v poslední proplachové vodě.

V případech, kdy je potrubí vyčištěno, zajištěna nepropustnost armatur a nepřítomnost hořlavých látek je ověřena měřením, není nutno při svářečských pracích přijímat zvláštní požárně bezpečnostní opatření.

Tlakové zkoušky

První tlaková zkouška dle čl. 271 ČSN 65 0204 a tlaková zkouška pevnosti a těsnosti dle čl. 6.7 ČSN EN 14 161 jsou základní zkoušky nutné ke stanovení provozního tlaku potrubí.

Na části potrubí jsou hodnoty tlakové zkoušky limitujícím faktorem přepravovaného množství. Pro zvýšení kapacity čerpání, nebo dodržení stávajících čerpacích tlaků jsou při opravách prováděny nové zkoušky. Tyto zkoušky se provádí vodou. Před zahájením těchto zkoušek musí být potrubí zbaveno ropných produktů z těchto důvodů:

- Vzhledem k velkým objemům potřebné vody (cca 500–1000 m3) je nutné tyto vody likvidovat na ČOV jednotlivých skladů, které mají omezenou kapacitu, a to jako vody odpadní, a ne jako vody kontaminované C10 – C40.

- Při výskytu netěsného potrubí by došlo k havárii a úniku do okolního prostředí.

Dohled a ukončení prací

Provádí se podle kap. 5.3.4.1 předpisu a přílohy 5e Správná praxe – požární dohled a asistence.

# Rámcový postup při používání hliněných zátek při opravách na potrubí produktovodů a potrubních rozvodech uvnitř skladů, při němž hrozí riziko vzniku požáru nebo výbuchu

Hliněné zátky

Hliněné zátky (dále též jen „zátky“ nebo „jílové zátky“) se používají při opravách potrubí všude tam, kde nelze použít uzávěry potrubí z jiných materiálů – mechanické s pryžovým těsněním, nafukovací apod. Na zátky je vhodné používat strojně zpracovanou keramickou točířskou nebo sochařskou hlínu nebo cihlářskou zeminu skupiny II až IV dle ČSN 72 1564 s vysokou plastičností.

Postup zhotovení zátky:

- vytlačení produktu z potrubí nebo odsátí zbytků ropných látek;

- vizuální kontroly místa provedení zátky;

- vytření a osušení potrubí v místě zátky a nebezpečných prací např. textilním sorbentem;

- odmaštění stěn potrubí v prostoru zátky a nebezpečných prací vhodným přípravkem;

- v průběhu přípravy potrubí k provedení ucpávky i následném kladení hlíny do potrubí je nutné věnovat pozornost výskytu možných otřepů či jiných nerovností na materiálu potrubí a při práci používat vhodné OOPP (zejména pracovní rukavice);

- odvětrání potrubí přirozeným nebo nuceným větráním;

- rozpracování hlíny do vláčnosti;

- vytvoření hrázky z hlíny do 1/2 výšky potrubí k zabránění možnému přítoku stékajícího produktu v závislosti na sklonu potrubí;

- vetření rozpracované hlíny do vnitřní stěny potrubí tak, aby byl vytvořen základ pro zátku;

- kladení rozpracované hlíny ve válečcích po vrstvách na sebe a její důkladné průběžné zhutňování rukou nebo vhodným nástrojem (např. násadou ručního nářadí), čímž dojde k úplnému a těsnému ucpání potrubí;

- před dokončením zátky se, s ohledem na místní podmínky a jejich možnosti, doporučuje inertizovat prostor za zátkou inertním plynem;

- zakroužení zátky namočeným hadrem ve vodě a tím zabránění vysychání zátky;

- délka zátky musí být více než 1,5násobku vnitřního průměru potrubí;

- hlína nesmí být příliš mokrá, resp. řídká, aby nedocházelo ke zhroucení zátky; vlhkost musí být taková, aby bylo možné ji ručně zpracovat a aby zpracovaný tvar zůstal zachován;

- pokud je z technologických důvodů zapotřebí s potrubím pohybovat, nebo na něj poklepávat, či provádět jiné úkony, které by mohly narušit integritu zátky, je nutno, před zahájením dalších prací, důsledně vizuálně zkontrolovat těsnost a celistvost zátky a ověřit přítomnost výbušné atmosféry;

- v průběhu prací a při jejich jakémkoliv přerušení je nutno zátku průběžně kontrolovat na těsnost a integritu i z pohledu možného sesychání hlíny vlivem teploty okolí či svařovaného materiálu;

- pokud je to technicky možné, použít pro ochranu jílové zátky i chladící svářečské gely.

Zácvik zaměstnanců, kteří zhotovují zátky ve společnosti ČEPRO, a.s. probíhá při praktickém zácviku v rámci odborné přípravy požárních jednotek, kdy jsou zaměstnanci seznámeni i s ostatními způsoby zajištění bezpečnosti. Fáze výcviku:

- Nový zaměstnanec – hasič, je svým nadřízeným před svou první požární asistencí tohoto druhu seznámen s významem, způsobem a zásadami provádění zátky.

- Při dalším zásahu, resp. požární asistenci již připravuje zkušenému zaměstnanci materiál – ručně, podle pokynů a vysvětlení zpracovává keramickou hlínu do velikostně a tvarově odpovídající hmoty, vhodné pro konkrétní místo aplikace zátky a sleduje její provedení zkušenějším zaměstnancem, spolu s vysvětlením postupu i kontroly.

- Při dalších akcích již zpravidla zkouší pod dohledem a podle pokynů zkušeného zaměstnance zhotovit zátku včetně přípravy sám.

- Po prokázání znalostí a dovedností provedením jílových zátek v několika případech, je připraven provést jílovou zátku podle zadání samostatně, zkušenější zaměstnanec, který použití zátky stanovil, její provedení kontroluje, kontrola utěsnění probíhá také měřením koncentrace hořlavých par u zátky.

- Provedení zácviku se zaznamená v dokumentech o školení.

Zácvik může být proveden také u externích osob (zaměstnanců cizích zaměstnavatelů), pokud jílové zátky budou provádět při výkonu své činnosti na pracovištích ČEPRO.

# Požární dohled při pracích a po jejich skončení, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu

Účelem této správné praxe je nastavit standardní obecné postupy a opatření pro zajištění bezpečnosti ve všech fázích provádění požárního dohledu při provádění nebezpečných činností a zajištění požární bezpečnosti při provádění prací spojených s nebezpečím požáru, výbuchu nebo jiným druhem nebezpečí, jakož i po jejich ukončení.

Pro účely této správné praxe se rozumí:

- požárním dohledem = činnost zaměřená na požární bezpečnost po ukončení prací vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření

- požární asistencí = činnost zaměřená na požární bezpečnost a na připravenost k likvidaci požáru, výbuchu nebo úniku v průběhu a při přerušení prací vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření, případně dodatečná činnost směřující k zajištění bezpečnosti osob (např. asistence při pracích ve výšce, nad volnou hloubkou apod.)

- nebezpečnou prací (viz kap. 3.1 předpisu) = činnost, která svojí povahou může způsobit požár, výbuch nebo ohrožení života, zdraví, životního prostředí a majetku

Obecné požadavky

- Osoby, které jsou určeny k výkonu požární asistence, nebo požárního dohledu, musí určit vedoucí pracoviště písemně – uvedením v Příkazu V.

- Způsob provedení požární asistence (počet osob a jejich vybavení apod.) stanovuje vedoucí pracoviště písemně – uvedením v Příkazu V. Po dobu konání prací, popř. jejich krátkodobého přerušení, je požární asistence zásadně nepřetržitá.

- Způsob provedení požárního dohledu (osoby, režim apod.) stanovuje vedoucí pracoviště písemně – uvedením v Příkazu V.

- Osoby provádějící požární asistenci nesmí současně vykonávat nebezpečnou práci, musí se zdržovat mimo nebezpečný prostor, trvale kontrolovat činnost svářeče (osobu provádějící nebezpečnou práci) a být připravené při ohrožení osoby provádějící práci zasáhnout.

- Osoby provádějící požární asistenci a požární dohled, musí být vedoucím pracoviště, kde se mají práce provádět, prokazatelně poučeny o právech a povinnostech (viz čl. 5.3.4.1 předpisu), umístění spojovacích zařízení (telefon, radiostanice aj.) a způsobu vyhlášení požárního poplachu.

- Střídají-li se u nebezpečných prací v průběhu jednoho pracovního dne osoby provádějící požární asistenci nebo požární dohled, musí být střídající se prokazatelně seznámeny se všemi náležitostmi týkajících se nebezpečných prací, jejich průběhu, poučeny o stavu a provedených opatřeních. Za seznámení odpovídá vedoucí práce.

- Při nebezpečných pracích, které probíhají více dnů, musí být před zahájením prací provedeny veškeré úkony k zajištění bezpečnosti, jako při zahájení prací.

## Požární asistence prováděná zaměstnanci zařazenými do jednotek PO nebo požárních hlídek

- Technika, OOPP, věcné a technické prostředky

- Technika – připravenost, ustavení:

- Zaměstnanci, kteří jsou zařazení na požární asistenci, se dostaví včas a s potřebnou technikou. Základní rozsah musí být uveden v Příkazu V.

- Technika se umísťuje tak, aby nebyla ohrožena působením případné mimořádné události.

- Technika se napojí na zdroje vody (např. hydrantová síť), pokud to vyžaduje povaha prací; v případě připojení techniky na zdroj vody se zřídí buď zavodněný, nebo nezavodněný útočný proud s proudnicí (obvykle na těžkou pěnu).

- Technika se zabezpečí proti pohybu (např. parkovací brzdou nebo pomocí klínu dle povahy a sklonu terénu).

- Technika se ustavuje z návětrné strany (pokud nelze, ustavuje se mimo předpokládaný směr šíření požáru).

- Obsluha techniky (strojník) se nesmí vzdálit od vozidla.

- Technika se umísťuje tak, aby bylo možné bez zbytečných a složitých jízdních úkonů opustit místo případné události, evakuační cesta techniky musí zůstat volná.

- Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):

- Při požární asistenci používají všichni zaměstnanci OOPP jako při zásahu (kompletně ustrojeni – zásahový oděv, obuv, přilba, rukavice, kukla).

- Výjimky z ústroje může na místě udělit VJPO/VD/velitel požární hlídky, s ohledem na klimatické podmínky, průběh a povahu prováděných prací.

- Věcné a technické prostředky (dále jen „prostředky“):

- K zabránění výbuchu, požáru a šíření požáru a úniku hořlavých kapalin se při požární asistenci použijí věcné prostředky požární ochrany ve výbavě jednotky/požární hlídky (detektory plynu, nehořlavé deky, sorpční prostředky, záchytné vany apod.), případně další nezbytné prostředky.

- Zaměstnanci provádějící požární asistenci umístí prostředky dle Příkazu V nebo technologického postupu tak, aby bylo možné je bez zbytečného odkladu bezpečně použít a aby nebyly ohroženy případnou mimořádnou událostí.

- Detekční technika (analyzátory plynů) se přednostně umísťují, pokud není v Příkazu V uvedeno jinak, do míst předpokládaného vzniku výbušné koncentrace tak, aby zjištění úniku hořlavých plynů a par bylo zjištěno s minimální časovou prodlevou. K monitoringu případného výronu hořlavých plynů se doporučuje využít IRT kamery FLIR s vhodnou kombinací umístění analyzátorů plynů.

- Dýchací technika musí být připravena, dle konkrétních podmínek v místě umožňující její bezprostřední použití.

- Provedení požární asistence

- Příprava před zahájením požární asistence:

- Vedoucí pracoviště musí Příkazem V určit jednu odpovědnou osobu za řízení práce, kontrolu a realizaci opatření, určit osoby provádějící požární asistenci (v dostatečném rozsahu, tzn. včetně střídačů). Všechny tyto osoby musí být uvedeny v Příkazu V.

- Vedoucím skupiny požární asistence je osoba, která je v Příkazu V (část „Požárním dohledem pro dobu provádění prací a krátkodobých přerušení (asistencí) jsou pověřeny níže uvedené osoby:“) uvedena na prvním místě.

- Činnost na místě prováděné požární asistence:

- Zaměstnanci provádějící požární asistenci sledují nepřetržitě průběh prací z místa, kde mají dobrý přehled o průběhu prací, provádění a funkčnosti opatření, přičemž musí dbát na možnost ohrožení svojí osoby a dalších osob vznikem případné mimořádné události. Průběžně provádí kontrolu plnění, časové souslednosti a efektivity provádění stanovených opatření.

- Ověření přítomnosti výbušné koncentrace musí být prováděno před zahájením i v průběhu prací za využití zařízení pro kontinuální měření plynů a par s výstražnou signalizací v souladu s ustanovením Příkazu V.

- Členové skupiny provádějící požární asistenci tvoří nedělitelnou skupinu. Zrušit nebo odvolat požární asistenci lze jen na základě požárního zásahu nebo mimořádné události za podmínky okamžitého ukončení prací a zabezpečení pracoviště proti vzniku mimořádné události.

## Požární asistence prováděná ostatními zaměstnanci ČEPRO, nebo zaměstnanci zhotovitele

- K provedení požární asistence se zaměstnanci dostaví včas a s potřebnými prostředky a v počtu, který je stanoven v Příkazu V.

- Při provedení asistence zaměstnanci mj. zajišťují volné únikové cesty, zamezují vstupu nepovolených osob do prostoru provádění prací a zabezpečují místo provádění prací základními hasebními prostředky (např. přenosným hasicím přístrojem, vědrem s vodou apod.) – jejich základní rozsah musí být uveden v Příkazu V, případně technologickém postupu.

- Hasební a jiné prostředky určené k provedení asistence umisťuje zaměstnanec provádějící asistenci mimo ohrožený prostor (aby bylo možné je bez zbytečného odkladu bezpečně použít a aby nebyly ohroženy případnou mimořádnou událostí).

- Detekční technika (analyzátory plynů) se umisťují, pokud není v Příkazu V uvedeno jinak, přednostně do míst předpokládaného vzniku výbušné koncentrace tak, aby zjištění úniku hořlavých plynů a par bylo zjištěno s minimální časovou prodlevou.

- Při asistenci používají zaměstnanci min. tyto OOPP: pracovní oděv se sníženou hořlavostí, pracovní obuv odolnou ropným látkám, pracovní rukavice, ochrannou přilbu. OOPP nesmí být znečištěné hořlavými látkami (PHL, oleje, tuky atd.).

- Zaměstnanci provádějící požární asistenci sledují nepřetržitě průběh prací z místa, kde mají dobrý přehled o průběhu prací, provádění a funkčnosti opatření, přičemž musí dbát na možnost ohrožení svojí osoby a dalších osob vznikem případné mimořádné události. Průběžně provádí kontrolu plnění, časové souslednosti a efektivity provádění stanovených opatření.

Ověřování plnění opatření

- Kontrolu opatření provádí vedoucí práce, osoba provádějící práci a osoby provádějící požární asistenci nepřetržitě.

- Zaměstnanci provádějící požární asistenci musí vždy adekvátně reagovat na změnu podmínek na pracovišti.

- Při přerušení prací je nutné opakovaně posoudit účinnost veškerých opatření.

Ukončení požární asistence

- Požární asistenci lze ukončit pouze, jsou-li skončeny nebezpečné práce, pracoviště a jeho okolí je zabezpečeno proti vzniku mimořádné události, a to pouze na pokyn vedoucího práce a po schválení vedoucím skupiny požární asistence (viz bod 2.a. výše).

Následný požární dohled

- Po skončení provádění nebezpečných prací (prací s otevřeným ohněm, zejm. svařování) je nutno na místě, kde se práce provádějí, a v prostorách přilehlých, zajistit následný požární dohled, pokud není v Příkazu V stanoveno jinak.

- Po skončení nebezpečných prací (svařování) se požární dohled vykonává dle požadavku Příkazu V – buď nepřetržitě po určenou dobu, nebo (vzhledem k charakteru prací a charakteru pracoviště a přilehlých prostorů) ve stanovených intervalech po určenou dobu (tzv. občasný dohled). Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin.

- Zaměstnancem provádějícím požární dohled může být určen jakýkoliv zaměstnanec, zaměstnanec zařazený do JPO (požární hlídky), ale i zaměstnanec zhotovitele.

- Požární dohled (po ukončení svařování) není nutné stanovovat, pokud jsou pracoviště, na kterých svařování probíhalo, a přilehlé prostory vybaveny funkční elektrickou požární signalizací (EPS) a stabilním hasicím zařízením, nebo funkční EPS a JPO. Podmínkou využití EPS je trvalý dohled nad výstupem signalizace z EPS.

- Požární dohled po ukončení nebezpečných prací (svařování) není nutné stanovovat, pokud jsou práce prováděny na potrubí, které je bezprostředně po skončení nebezpečných prací zasypáno zeminou ve vrstvě vyšší než 50 cm.

- K požárnímu dohledu je zakázáno používat kamerový systém (CCTV).