# Požární řád

## pro objekt 070 – Dílna strojní údržby

### Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí provozované činnosti

Jedná se o jednopodlažní zděný objekt s plochou střechou. Objekt je dispozičně rozdělen na několik částí. Jedna část slouží jako garáž techniky a sklad hutního materiálu, ve druhé části se provádějí běžné údržbářské práce strojního charakteru, sváření elektrickým obloukem, plamenem, případně se zde provádějí práce s otevřeným ohněm, a třetí část tvoří šatna údržby.

Pro ohlášení případného požáru je v objektu telefonní linka napojená na ohlašovnu požáru s trvalou službou (obj. 070 velín). Ve vzdálenosti do 48 m je od objektu jeden podzemní hydrant napojený na rozvod vody po skladu.

V objektu jsou prováděny práce s otevřeným ohněm za přítomnosti hořlavých látek – dle zákona o požární ochraně se jedná o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.

### Požárně technické charakteristiky skladovaných látek

| Požárně technická charakteristika | Acetylen | Kyslík | Propan - butan |
| --- | --- | --- | --- |
| Hustota plynné fáze kg/m3 (při 0°C a tlaku 0,1 MPa) | 1,147 | 1,409 | 2,019 – 2,59 |
| Hustota kapaliny kg/m3 (při 15 °C) | - | - | 518 až 585 |
| Teplota vznícení °C | 305 | - | >-104 až -20 |
| Teplotní třída | T2 | - | T1 |
| Bod hoření °C | - | - 118 | 430 – 490 |
| Dolní mez výbušnosti % obj. | 2,9 | - | 1,8 |
| Horní mez výbušnosti % obj. | 99,99 | - | 9,5 |
| Skupina výbušnosti | IIA | - | IIA |
| Výhřevnost kJ/kg | - | - | 46,3 |
| Mezní spára mm | - | - | 0,9 |
| Klasifikace (dle nařízení CLP) | H220: Extrémně hořlavý plyn. H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H230: Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu. | H270: Muže způsobit nebo zesílit požár; oxidant. | H220: Extrémně hořlavý plyn. H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. |

Požárně technické charakteristiky jsou vybrány z bezpečnostních listů výrobce.

### Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti

Ve svařovně se nachází 2 pojízdné svařovací soupravy (přičemž 1 svařovací souprava = 10 l lahev kyslík + 10 l lahev acetylen), dále 1 ks náhradní lahve acetylenu a 2 ks náhradních lahví kyslíku. Maximální množství hořlavých plynů je dáno množstvím, které se nachází ve svařovací soupravě a náhradních lahvích s acetylénem, tzn. 30 litrů extrémně hořlavého plynu.

### Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

- V prostorech objektu platí bezpodmínečný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhrazené místo v dílně (svařovně), používat otevřený oheň pro svařování a další práce je povoleno

- všechny osoby vykonávající práce v prostoru objektu musí být vybaveni min. pracovním oděvem a pracovní obuví s ocelovou špičkou

- veškeré opravy zařízení umístěných v objektu smí provádět pouze zaměstnanec k tomu určený, řádně a prokazatelně proškolený a obeznámený s pracovištěm

- svařovací a údržbářské práce je možno provádět pouze na základě příkazu přímého nadřízeného; v případě využití svařovny cizími osobami musí vedoucí pracoviště toto pracoviště cizí osobě předat a práce povolit (Protokolem o předání a převzetí pracoviště)

- platí povinnost v předepsaných termínech provádět revize, kontroly a prohlídky technických zařízení instalovaných v objektu – provádí pouze zaměstnanec skladu k tomu určený

- tlakové lahve se musí být umístěny na bezpečném místě, kde nejsou vystaveny sálavému teplu nebo slunečnímu záření, a vhodným způsobem zajištěny proti pádu

- zákaz skladovaní hořlavých látek v okruhu 5 m od místa sváření a místa používání otevřeného ohně

- jakýkoliv odpad je nutno shromažďovat pouze na místech a v nádobách k tomu určených

- při provádění prací musí zaměstnanci provést kontrolu pracoviště a opravovaného /svařovaného dílu s ohledem na přítomnost hořlavých látek

- svařovaný díl nesmí být po ukončení pracovní doby (případně ukončení denních prací konaných cizími osobami) ponechán v dílně

- před odchodem z dílny musí zaměstnanec provést kontrolu pracoviště a kontrolu svářecí soupravy

### Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti

- manipulaci se svářecí technikou a svařování smí provádět pouze osoby, které jsou k této činnosti zdravotně a odborně způsobilé a prokazatelně seznámené s návodem k obsluze používaného zařízení či obdobnou průvodní dokumentací (je-li k zařízení dostupná)

- platí povinnost udržovat volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením, hasicím přístrojům a uzávěrům energií

- v mimopracovní době je objekt bez obsluhy, musí být řádně uzamčen; cizí osoby oznamují ukončení prací osobě uvedené v Protokolu o předání pracoviště, která je povinna provést kontrolu podmínek požární bezpečnosti uvedených v tomto požárním řádu

### Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únik. cest

- vzhledem k charakteru objektu je únik možný vstupními dveřmi na volné prostranství

- na únikových cestách je zakázáno ukládat předměty, které by zabraňovaly průchodu, nebo jakkoli jinak zužovat průchozí šířku únikových cest; únikové cesty a nouzové východy musí zůstávat trvale volné a řádně označené

### Jméno a příjmení odpovědného zaměstnance

| Jméno: | Jméno a příjmení, mistr údržby | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Schválil

| Jméno: | Jméno a příjmení, požární specialista společnosti | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Přílohy

#### Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek:

| P. č. | Označení výstražných a bezpečnostních značek | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maximální počet uložených lahví | Vstupní dveře |
| 2 | Tlakové lahve | Vstupní dveře |
| 3 | Acetylen | Vstupní dveře |
| 4 | Kyslík | Vstupní dveře |
| 5 | Propan – butan | Vstupní dveře |
| 6 | Pozor tlakové lahve | Dílna údržby |
| 7 | Plné lahve | Dílna údržby |
| 8 | Svařovací souprava | Dílna údržby |
| 9 | Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník | Dílna údržby |
| 10 | Při práci používej předepsané ochranné prostředky | Dílna údržby |
| 11 | Nepovolaným vstup zakázán | Vstupní dveře |
| 12 | Používej ochranné brýle | Bruska |
| 13 | Nehas vodou ani pěnovými přístroji | Rozvaděč NN |
| 14 | Hlavní uzávěr plynu | HUP |
| 15 | Únikový východ | Únikový východ |

#### Přehled věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení:

| P. č. | Název prostředku (zařízení) požární ochrany | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHP P6 (S5) |  |
| 2 | EPS – tlačítkové hlásiče |  |
| 3 | CENTRAL STOP |  |
| 4 | Požární hydrant |  |

#### Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky:

Velitel a členové požární hlídky v případě požáru:

- vyhlašují požární poplach na pracovišti (způsobem podle požární poplachové směrnice)

- přivolávají jednotku požární ochrany (způsobem podle požární poplachové směrnice)

- zajišťuje evakuaci a záchranu osob a materiálu

- podle možností provádí prvotní hasební zásah pomocí hasících přístrojů nebo hydrantů

- provádí činnosti k omezení šíření požáru pomocí řídicího nebo dalších bezpečnostních systémů (např. spouští stabilní hasicí zařízení s místním ovládáním)

- podle možností zamezují šíření uniklé látky pomocí sorbentů, ohrazením apod. a podílí se na likvidaci úniku