# Požární řád

## pro objekt 191-193 – Výdejní lávky do AC vč. aditivace

### Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí provozované činnosti

Výdejní láky do automobilových cisteren (dále jen AC) slouží k plnění AC palivy (= hořlavými kapalinami I. až IV. třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201, tj. hořlavými kapalinami kat. 1 až 3 splňující kritéria třídy nebezpečnosti 2.6 dle CLP, přičemž HK IV. třídy nejsou dle CLP klasifikovány). Toto výdejní místo je zásobováno pomocí ocelového potrubí z nádrží na hořlavé kapaliny mimo objekt výdejních lávek. V objektu lze AC plnit spodním plněním. Součástí tohoto objektu je také technologie aditivace, která přimíchává určitá % aditiva pro zlepšení vlastností vydávaného paliva.

Výdejní (plnící) lávka včetně aditivace je nevýrobní objekt – otevřené technologické zařízení tvořené zastřešenou ocelovou konstrukcí, provozní plocha je napojena do havarijní jímky o objemu 50 m3 (podzemní nádrž). Objekt výdejních lávek vč. aditivace tvoří jeden požární úsek.

Úložiště aditiv je objekt s nadzemními dvouplášťovými nádržemi, určenými pro skladování aditiv = hořlavých kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201, tj. HK kat. 1 až 3 splňující kritéria třídy nebezpečnosti 2.6 dle CLP. Nádrže jsou umístěny v záchytné jímce. Celková kapacita aditivačních nádrží je 30 m3 (10 x 3 m3).

Roční kapacita výdeje hořlavých látek I. až IV. třídy nebezpečnosti v objektu je větší než 5 000 tun – dle zákona o PO se jedná o činnost s vysokým požárním nebezpečím. V objektech se manipuluje s hořlavými kapalinami, proto zde hrozí zvýšené riziko požáru a současně jsou zde, v souladu se zpracovanou dokumentací o ochraně před výbuchem, stanoveny zóny s nebezpečím výbuchu.

### Požárně technické charakteristiky skladovaných látek

| Požárně technická charakteristika | NM | BA | BE | FAME | Aditivum | TOLEX | PL JET – A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hustota kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Teplota vzplanutí °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída nebezpečnosti (dle ČSN 65 0201) | III. | I. | I. | IV. |  | III. | II. |
| Kritérium třídy nebezpečnosti (dle nařízení CLP) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - |  | 2.6 | 2.6 |
| Teplota vznícení °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Teplotní třída |  |  |  |  |  |  |  |
| Bod hoření °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Dolní mez výbušnosti % obj. |  |  |  |  |  |  |  |
| Horní mez výbušnosti % obj. |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupina výbušnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Výhřevnost kJ.kg-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezní spára mm |  |  |  |  |  |  |  |

Požárně technické charakteristiky jsou vybrány z bezpečnostních listů výrobce.

Aditiva jsou směsi HK určené pro přimíchávání v malých množstvích do PHL. Hlavní nebezpečnou vlastností aditiv jsou nebezpečnost pro zdraví či různé formy nebezpečnosti pro životní prostředí. PTCH pro „Aditivum“ jsou vybrané pro směs s nejnepříznivějšími vlastnostmi.

### Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti

Mezní množství HK na výdejních lávkách je stanoveno dle maximálního počtu zároveň plněných AC na všech stopách výdejních lávek. AC je jednoplášťová ocelová mobilní nádrž o objemu 36/40 m3. Maximální přípustné množství látek na výdejních lávkách je stanoveno na 320 m3 hořlavých kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti (8 výdejních míst x 36/40 m3). Maximální množství hořlavých kapalin v aditivaci je stanoveno dle maximální kapacity všech aditivačních nádrží. V aditivaci je maximální přípustné množství stanoveno na 30 m3 HK I. až IV. třídy nebezpečnosti.

### Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

- v prostorech objektů platí bezpodmínečný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm

- všechny osoby vstupující do objektu výdejních lávek a aditivace musí používat osobní ochranné pracovní prostředky – antistatický oděv s nehořlavou úpravou, antistatickou obuv, ochrannou přilbu, a v případě manipulace s nebezpečnou látkou i ochranné brýle a pracovní rukavice

- všechny práce v zónách s nebezpečím výbuchu se musí provádět v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména v souladu s dokumentací o ochraně před výbuchem

- pravidelně provádět kontroly technologie s důrazem na možné úniky manipulovaných látek, v případě úniku zabránit jejich šíření, provést opravu netěsnosti a sanaci vyteklé látky

- v předepsaných termínech provádět předepsané prohlídky, revize a kontroly technických, technologických a bezpečnostních zařízení instalovaných v objektu výdejních lávek a aditivace

- zákaz skladovaní hořlavých kapalin v prostoru objektu, mimo náplní technologie a AC

- jakýkoliv odpad je nutno shromažďovat pouze na místech a v nádobách k tomu určených

- automobilové cisterny a jejich řidiči musí splňovat normy a předpisy pro vozidla ADR. Pro případ plnění FAME do AC, která nemusí splňovat požadavky dle dohody ADR a zároveň nelze u ní zajistit odtah par, je plnění takovéto AC možné za předpokladu, že budou dodrženy ostatní výše uvedené požadavky pro výdej do AC na výdejních lávkách. Pro tyto případy Centrální dispečink zajistí od zákazníka prokazatelnou informaci (e-mail, fax, ustanovení ve smlouvě aj.) pro operátora skladu, že AC nebude v režimu ADR a /nebo, že předmětná AC nedisponuje odtahem par, včetně informace, že předchozí naplnění AC bylo palivem s tlakem par vyšším než 1,32 kPa (NM, PL, FAME).

- v objektu výdejních lávek je zakázáno vypouštět úkapy na plochu

- je zakázáno plnit nebo stáčet AC za bouřky a při atmosférických výbojích (platí pro HK I. a II. třídy nebezpečnosti)

- v objektu je zakázáno používat mobilní telefony, jejich příslušenství a jinou elektrotechniku či zařízení, která nesplňují technické podmínky provozu v zónách s nebezpečím výbuchu, případně je nutné postupovat v souladu s dokumentací o ochraně před výbuchem

- neustále udržovat volný přístup k věcným prostředkům požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením a uzávěrům energií

- je zakázáno najíždět na obsazenou stopu výdejních lávek a nedodržovat odstup od plněné AC na lávce

### Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti

- osoba vstupující do prostoru objektu musí dbát bezpečnostního značení, musí vypnout nezávislá topení, motor, telefony, radiostanice a další elektrická zařízení, která nejsou určena do prostředí s nebezpečím výbuchu, případně postupovat v souladu s dokumentací o ochraně před výbuchem

- při plnění musí být obsluha prokazatelně seznámena s technologií plnění a samostatnými bezpečnostními pokyny pro řidiče AC, s umístěním a obsluhou požárně bezpečnostních zařízení objektu, stop tlačítky, věcnými prostředky požární ochrany

- veškeré opravy a údržbu zařízení a technologie smí provádět pouze zaměstnanec k tomu určený, řádně a prokazatelně proškolený a obeznámený s pracovištěm, návodem od výrobce zařízení, vozidla či techniky, a pokud nejsou tyto činnosti popsány v interní dokumentaci skladu, musí být na tuto práci vystavené písemné povolení k práci, resp. příkaz V, ve kterém se určí opatření pro eliminaci vzniku požáru či výbuchu

- řidič AC musí před plněním vizuálně zkontrolovat technický stav AC, a pokud zjistí závadu, nesmí tuto AC začít plnit. Pokud řidič zjistí závadu během plnění, musí plnění přerušit, o situaci informovat operátora a přijmout opatření k zabránění vzniku požáru a výbuchu

- při plnění musí být řidič trvale přítomen a nesmí provádět ostatní činnosti nesouvisející s plněním (např. vypisování dokumentů, údržba a opravy vozidla apod.)

- řidič AC musí mít neustálý vizuální dohled nad výdejními rameny a připojením ramen do AC, také se musí neustále zdržovat v blízkosti stop tlačítka technologie

- manipulaci s technologií výdejních lávek a aditivace, mimo plnění AC, mohou provádět pouze zaměstnanci, kteří jsou k této činnosti prokazatelně proškoleni, tuto manipulaci musí nahlásit operátorovi a zaznamenat do předepsané provozní dokumentace skladu

- podmínky požární bezpečnosti při zahájení, v průběhu, při přerušení a ukončení činnosti v objektu řeší místní provozně bezpečnostní předpis skladu

- řidiči AC musí před započetím a během plnění mít zavřenou kabinu a okénka vozidla

- pouze řidič plnící AC přes horní plnění může, po dobu nezbytně nutnou k provedení aditivace, manipulovat s kanystry s aditivy; kanystry musí být zřetelně označeny názvem dané látky a musí splňovat obalovou skupinu dané látky

### Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

- celá technologie je otevřená a při evakuaci osob z objektu lze využít únik všemi směry; pouze při úniku z prostoru aditivace a z pochozích lávek horního plnění je nutno použít přístupové schodiště a hlavní vchod do aditivace

- vzhledem k charakteru objektu je únik možný všemi směry; na zabezpečení únikových cest nejsou žádné zvláštní požadavky

- postup v případě spuštění signalizace detekce hořlavých par:

  - při 5 % DMV (oranžový maják) – obsluha na místě okamžitě informuje operátora skladu, společně vyčkají na odvětrání prostoru (venkovní technologie), obsluha ústředny EPS vymaže po dohodě s operátorem alarm; pokud znovu nedojde k signalizaci DMV, je možné pokračovat v práci

  - při 20 % DMV (červený maják) – obsluha na místě okamžitě přeruší práci (zejm. zastaví plnění/stáčení AC), opustí prostor a ohlásí událost na ohlašovnu požáru; JPO ověří stav technologie v prostoru (vstup pouze v dýchací technice), případně ověří koncentraci par v prostoru pomocí přenosných detektorů; další postup se odvíjí podle výsledku průzkumu na místě

### Jméno a příjmení odpovědného zaměstnance

| Jméno: | Jméno a příjmení, vedoucí skladu/vedoucí operátor… | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Schválil

| Jméno: | Jméno a příjmení, požární specialista společnosti | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Přílohy

#### Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek:

| P. č. | Označení výstražných a bezpečnostních značek | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zákaz kouření a vstupu s plamenem |  |
| 2 | Zákaz jídla a pití |  |
| 3 | Zákaz používání mobilních telefonů |  |
| 4 | Nebezpečí výbuchu |  |
| 5 | Nebezpečí požáru |  |
| 6 | Nepovolaným vstup zakázán |  |
| 7 | Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny |  |
| 8 | GHS symboly dle bezpečnostního listu vyskytujících se látek |  |
| 9 | Pracuj jen s nejiskřícím nářadím |  |
| 10 | Pracuj jen v ochranné přilbě |  |
| 11 | Používej ochranu zraku |  |
| 12 | Používej ochrannou obuv |  |
| 13 | Používej ochranný oděv |  |
| 14 | Používej ochranné rukavice |  |
| 15 | Pozor el. zařízení, nehas vodou ani pěnovými přístroji |  |
| 16 | Riziko úrazu elektrickým proudem |  |
| 17 | Hasicí přístroj |  |
| 18 | EPS – tlačítkový hlásič |  |
| 19 | CENTRAL STOP/ TOTAL STOP |  |
| 20 | Zde uzemněte AC (zemnicí bod) |  |
| 21 | Lékárnička |  |
| 22 | Oční sprcha |  |
| 23 | Havarijní sprcha |  |
| 24 | Úniková cesta |  |
| 25 | Nebezpečí pádu |  |

#### Přehled věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení:

| P. č. | Název prostředku (zařízení) požární ochrany | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHP P6 (S5) |  |
| 2 | EPS – tlačítkové a automatické hlásiče |  |
| 3 | Detekce hořlavých par |  |
| 4 | SHZ |  |
| 5 | Protiexplozivní pojistky |  |
| 6 | CENTRAL STOP / TOTAL STOP |  |
| 7 | Požární hydrant |  |
| 8 | Havarijní prostředky (sanační) |  |
| 9 | Požární ucpávky |  |

#### Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky:

Velitel a členové požární hlídky v případě požáru:

- vyhlašují požární poplach na pracovišti (způsobem podle požární poplachové směrnice)

- přivolávají jednotku požární ochrany (způsobem podle požární poplachové směrnice)

- zajišťuje evakuaci a záchranu osob a materiálu

- podle možností provádí prvotní hasební zásah pomocí hasících přístrojů nebo hydrantů

- provádí činnosti k omezení šíření požáru pomocí řídicího nebo dalších bezpečnostních systémů (např. spouští stabilní hasicí zařízení s místním ovládáním)

- podle možností zamezují šíření uniklé látky pomocí sorbentů, ohrazením apod. a podílí se na likvidaci úniku