# Požární řád

## pro objekt 232 – Úložiště PHL

### Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí provozované činnosti

Objekt 232 je nadzemní skladovací blok pro skladování motorové nafty (NM) = hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201 (tj. hořlavá kapalina kat. 3 splňující kritéria třídy nebezpečnosti 2.6 dle CLP). Roční skladované a přečerpané množství PHL je větší než 5 000 tun – dle zákona o požární ochraně se jedná o činnost s vysokým požárním nebezpečím.

Skladovací blok PHL je tvořen 11 stojatými válcovými nadzemními nádržemi v ocelových havarijních jímkách, každá nádrž o objemu 10 000 m3. Dno nádrží je dvojité z důvodu kontroly těsnosti nádrže. Nádrže jsou opatřeny zařízením pro měření výšky hladiny, signalizací proti přeplnění, zařízením pro měření nejvyšší dovolené hladiny, přetlakovými a podtlakovými protiexplozivními pojistkami, rekuperačním potrubím a odběrnými místy. Vstup na vlastní nádrž a do havarijní jímky je pomocí ocelového schodiště, které je instalované na plášti havarijní jímky. Doprava PHL do objektu se provádí ocelovým potrubím z obj. 222 – ČS expediční.

Nádrže jsou vybaveny samočinným stabilním hasicím zařízením pěnovým (SHZ) dimenzovaným pro hašení nádrže a její havarijní jímky. Dále je instalováno stabilní chladicí zařízení vodní (SCHZ), určené pro chlazení pláště hořící nádrže a chlazení sousedních nádrží.

Objekt je řešen jako otevřené technologické zařízení, přístup je z místní komunikace vedené kolem celého úložiště.

### Požárně technické charakteristiky skladovaných látek

| Požárně technická charakteristika | NM |
| --- | --- |
| Hustota kg/m3 |  |
| Teplota vzplanutí °C |  |
| Třída nebezpečnosti (dle ČSN 65 0201) | III. |
| Kritérium třídy nebezpečnosti (dle nařízení CLP) | 2.6 |
| Teplota vznícení °C |  |
| Teplotní třída |  |
| Bod hoření °C |  |
| Dolní mez výbušnosti % obj. |  |
| Horní mez výbušnosti % obj. |  |
| Skupina výbušnosti |  |
| Výhřevnost kJ.kg-1 |  |
| Mezní spára mm |  |

Požárně technické charakteristiky jsou vybrány z bezpečnostních listů výrobce.

### Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti

Maximální množství hořlavých kapalin je dáno množstvím, které se nachází ve skladovacích nádržích. Toto množství celkově nemůže přesáhnout 110 000 m3 hořlavých kapalin III. třídy nebezpečnosti.

### Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

- v prostorech objektu platí bezpodmínečný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm

- všechny osoby vstupující do prostoru objektu musí mít pracovní oděv s nehořlavou úpravou, antistatickou obuv, ochrannou přilbu, v případě, že bude zaměstnanec manipulovat s nebezpečnou látkou i ochranné brýle a pracovní rukavice

- práce v objektu je možno provádět pouze na základě příkazu nadřízeného, v souladu se všemi platnými předpisy a nařízeními

- pravidelně provádět kontroly technologických zařízení objektu s důrazem na možné úniky skladované látky, v případě úniku zabránit jejich šíření, provést opravu netěsnosti a sanaci vyteklé látky

- v předepsaných termínech provádět revize, kontroly a prohlídky technických, technologických a bezpečnostních zařízení instalovaných v objektu

- zákaz skladovaní hořlavých kapalin v prostoru mimo skladovací nádrže

- jakýkoliv odpad je nutno shromažďovat pouze na místech a v nádobách k tomu určených

- udržovat volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením (zejm. k ovládání SHZ u požárních štítů)

### Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti

- osoba vstupující do prostoru objektu musí dbát bezpečnostního značení

- veškerou práci, manipulaci s technologií, opravy a údržbu zařízení a technologie smí provádět pouze zaměstnanec k tomu určený, řádně a prokazatelně proškolený a obeznámený s pracovištěm; tuto manipulaci je obsluha povinna zaznamenat do předepsané provozní dokumentace; práce musí provádět v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména v souladu s dokumentací o ochraně před výbuchem

- podmínky požární bezpečnosti při zahájení, v průběhu, při přerušení a ukončení činnosti v objektu řeší místní provozně bezpečnostní předpis skladu

### Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

- před vstupem do objektu jsou všechny osoby povinny ohlásit vstup operátorovi

- vzhledem k charakteru skladovacího bloku je únik možný všemi směry na volné prostranství, z jímek pak po nechráněné únikové cestě (po schodišti) na volné prostranství

- na únikových cestách je zakázáno ukládat předměty, které by zabraňovaly průchodu, nebo jakkoli jinak zužovat průchozí šířku únikových cest; únikové cesty musí zůstávat trvalé volné

- postup v případě spuštění signalizace detekce hořlavých par:

  - při 5 % DMV – obsluha na místě okamžitě informuje operátora skladu, společně vyčkají na odvětrání prostoru (venkovní technologie), obsluha ústředny EPS vymaže po dohodě s operátorem alarm; pokud znovu nedojde k signalizaci DMV, je možné pokračovat v práci

  - při 20 % DMV – obsluha na místě okamžitě přeruší práci, opustí prostor a ohlásí událost na ohlašovnu požáru; JPO ověří stav technologie v prostoru havarijní jímky nádrže (vstup pouze v dýchací technice), případně ověří koncentraci par v prostoru pomocí přenosných detektorů; další postup se odvíjí podle výsledku průzkumu na místě

### Jméno a příjmení odpovědného zaměstnance

| Jméno: | Jméno, příjmení, vedoucí skladu/vedoucí operátor… | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Schválil

| Jméno: | Jméno a příjmení, požární specialista společnosti | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Přílohy

#### Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek:

| P. č. | Označení výstražných a bezpečnostních značek | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 1 | GHS symboly dle bezpečnostního listu vyskytujících se látek |  |
| 2 | Nebezpečí požáru |  |
| 3 | Hořlavá kapalina III. třídy |  |
| 4 | Nepovolaným vstup zakázán |  |
| 5 | Zákaz kouření a vstupu s plamenem |  |
| 6 | Používej ochrannou obuv |  |
| 7 | Používej ochranný oděv |  |
| 8 | Pracuj v ochranné přilbě |  |
| 9 | Pracuj jen v ochranných brýlích |  |
| 10 | Pracuj jen v ochranných rukavicích |  |
| 11 | Hasicí přístroj |  |
| 12 | Nebezpečí pádu |  |

#### Přehled věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení:

| P. č. | Název prostředku (zařízení) požární ochrany | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHP P6 (S5) |  |
| 2 | EPS – tlačítkové a automatické hlásiče |  |
| 3 | Detekce hořlavých par |  |
| 4 | SHZ a SCHZ |  |
| 5 | Protiexplozivní pojistky |  |
| 6 | CENTRAL STOP / TOTAL STOP |  |
| 7 | Požární hydrant |  |

#### Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky:

Velitel a členové požární hlídky v případě požáru:

- vyhlašují požární poplach na pracovišti (způsobem podle požární poplachové směrnice)

- přivolávají jednotku požární ochrany (způsobem podle požární poplachové směrnice)

- zajišťuje evakuaci a záchranu osob a materiálu

- podle možností provádí prvotní hasební zásah pomocí hasících přístrojů nebo hydrantů

- provádí činnosti k omezení šíření požáru pomocí řídicího nebo dalších bezpečnostních systémů (např. spouští stabilní hasicí zařízení s místním ovládáním)

- podle možností zamezují šíření uniklé látky pomocí sorbentů, ohrazením apod. a podílí se na likvidaci úniku