# Požární řád

## pro objekt 230 a 221 – Úložiště PHL a strojovna

### Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí provozované činnosti

Objekt 230 je podzemní skladovací blok s nádržemi pro skladování automobilového benzínu (BA), motorové nafty (NM) a FAME (metylesteru mastných kyselin), což jsou hořlavé kapaliny I. a III. třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201 (resp. hořlavé kapaliny kat. 1 a 3 splňující kritéria třídy nebezpečnosti 2.6 dle CLP, FAME neklasifikováno), s odkalovacími nádržemi a úkapovými jímkami. Roční skladované a přečerpané množství PHL je větší než 5 000 tun – dle zákona o požární ochraně se jedná o činnost s vysokým požárním nebezpečím.

Skladovací nádrže jsou ocelové stojaté válce umístěné vedle sebe, o objemu 2x 6 000 m3, 3x 4 000 m3, 5x 1 200 m3. Nádrže v obj. 230 jsou opatřeny zařízením pro měření výšky hladiny, signalizací proti přeplnění, zařízením pro měření nejvyšší dovolené hladiny, přetlakovými a podtlakovými protiexplozivními pojistkami, rekuperačním potrubím a odběrnými místy. Pod nádržemi se nachází systém drenáží, který je sveden do jímky, kde se vizuálně posoudí její obsah a v případě nutnosti se jímka odčerpá stabilním čerpadlem na ČOV. Součástí objektu je manipulační chodba v náspu, umožňující přístup k obslužným armaturám a spodním vlezům do jednotlivých nádrží.

Ve strojovně a odkalovně (obj. 221) dochází k manipulaci s produktem. Ve strojovně jsou instalována samonasávací čerpadla s elektromotory. Ovládána jsou buď místně ze strojovny, nebo dálkově od operátora skladu. Je zde rovněž umístěno 1 čerpadlo pro doplňování pracího benzinu do rekuperační jednotky. V odkalovně je osazeno 1 čerpadlo pro odkalování nádrží, vyčerpání potrubí úkapových jímek a dvou odkalovacích nádrží o objemu XX m3. Součástí odkalovny 221 je sklad vzorků. Dle zákona o PO se jedná o činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Objekty jsou vybaveny elektrickou požární signalizací (EPS). V podzemní chodbě obj. 230 a v odkalovně 221 je instalováno stabilní hasicí zařízení (SHZ) na CO2. SHZ se spouští automaticky od signálu z EPS, nebo lze spustit ručně pomocí spouštěcího (žlutého) tlačítka – umístěné na stanici SHZ (kontejner s tlakovými lahvemi); vždy je tím SHZ nejprve aktivováno a po uplynutí časové prodlevy (cca 30 s) dochází k vypuštění hasiva do prostoru. Oddálit odpočet časové prodlevy lze pomocí STOP (modrých) tlačítek – umístěné uvnitř podzemní chodby a na stanici SHZ.

V objektech se manipuluje s HK, proto zde hrozí zvýšené riziko požáru a současně jsou zde, v souladu se zpracovanou dokumentací o ochraně před výbuchem, stanoveny zóny s nebezpečím výbuchu.

### Požárně technické charakteristiky skladovaných látek

| Požárně technická charakteristika | BA | NM | FAME |
| --- | --- | --- | --- |
| Hustota kg/m3 |  |  |  |
| Teplota vzplanutí °C |  |  |  |
| Třída nebezpečnosti (dle ČSN 65 0201) | I. | III. | IV. |
| Kritérium třídy nebezpečnosti (dle nařízení CLP) | 2.6 | 2.6 | - |
| Teplota vznícení °C |  |  |  |
| Teplotní třída |  |  |  |
| Bod hoření °C |  |  |  |
| Dolní mez výbušnosti % obj. |  |  |  |
| Horní mez výbušnosti % obj. |  |  |  |
| Skupina výbušnosti |  |  |  |
| Výhřevnost kJ.kg-1 |  |  |  |
| Mezní spára mm |  |  |  |

Požárně technické charakteristiky jsou vybrány z bezpečnostních listů výrobce.

### Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti

Maximální množství hořlavých kapalin je dáno množstvím, které se nachází ve skladovacích nádržích. Celkové skladované množství v obj. 230 je 30 000 m3 hořlavých kapalin I. a III. třídy nebezpečnosti a 11 m3 hořlavých kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti v obj. 221.

### Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

- v prostorech objektů platí bezpodmínečný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm

- všechny osoby vstupující do prostoru objektů musí mít antistatický oděv s nehořlavou úpravou, antistatickou obuv, ochrannou přilbu, a v případě, že bude zaměstnanec manipulovat s nebezpečnou látkou i ochranné brýle a pracovní rukavice

- práce v objektech je možno provádět pouze na základě příkazu nadřízeného, v souladu se všemi platnými předpisy a nařízeními

- pravidelně provádět kontroly technologických zařízení objektů s důrazem na možné úniky skladovaných látek, v případě úniku zabránit jejich šíření, provést opravu netěsnosti a sanaci vyteklé látky

- v předepsaných termínech provádět předepsané revize, kontroly a prohlídky technických, technologických a bezpečnostních zařízení instalovaných v objektu

- zákaz skladovaní hořlavých kapalin v prostoru mimo skladovací a odkalovací nádrže a mimo určené obaly ve skladu vzorků (odkalovna 221)

- jakýkoliv odpad je nutno shromažďovat pouze na místech a v nádobách k tomu určených

- v objektech je zakázáno používat mobilní telefony, jejich příslušenství a jinou elektrotechniku, či zařízení, která nesplňují podmínky provozu v zónách s nebezpečím výbuchu nebo podmínky používání stanovené v dokumentaci o ochraně před výbuchem

- udržovat volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením a uzávěrům energií

### Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti

- osoba vstupující do prostoru objektu musí dbát bezpečnostního značení, musí vypnout nebo odložit telefony, radiostanice a další elektrická zařízení, která nejsou určena do prostředí s nebezpečím výbuchu, případně postupovat v souladu s dokumentací o ochraně před výbuchem

- veškerou práci, manipulaci s technologií, opravy a údržbu zařízení a technologie smí provádět pouze zaměstnanec k tomu určený, řádně a prokazatelně proškolený a obeznámený s pracovištěm; tuto manipulaci je obsluha povinna zaznamenat do předepsané provozní dokumentace; práce musí provádět v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména v souladu s dokumentací o ochraně před výbuchem – práce v zónách s nebezpečím výbuchu

- podmínky požární bezpečnosti při zahájení, v průběhu, při přerušení a ukončení činnosti v objektech řeší místní provozně bezpečnostní předpis skladu

### Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

- před vstupem do podzemní manipulační chodby spustit tlačítkem u vchodu do chodby stabilní ventilátor pro zajištění výměny vzduchu, případně vyvětrání chodby na bezpečnou koncentraci – do chodby se smí vstupovat až po rozsvícení signalizačního světla („Tunel vyvětrán“)

- z chodby obj. 230 je možnost úniku celkem 4 nouzovými výstupy (žebříky) – 3x hlavní chodba + 1x boční chodba, a dále pak hlavním vchodem. Na nutnost opuštění prostoru (v případě spuštění SHZ CO2) jsou osoby v ohroženém prostoru upozorněny akustickou a optickou signalizací, a to od začátku časové prodlevy (než dojde k vypuštění CO2 do prostoru). V OKAMŽIKU SPUŠTĚNÍ SIGNALIZACE JE NUTNO NEPRODLENĚ OPUSTIT OBJEKT!!! V případě potřeby lze prodloužit spuštění SHZ pomocí modrých (prolongačních) tlačítek instalovaných v chodbě a na stanici SHZ (kontejner).

- postup v případě spuštění signalizace detekce hořlavých par:

  - při 5 % DMV (oranžový maják) – obsluha na místě odvětrá prostor manipulační chodby a obsluha ústředny EPS vymaže alarm; pokud znovu nedojde k signalizaci DMV, je možné pokračovat v práci

  - při 20 % DMV (červený maják) – obsluha na místě okamžitě přeruší práci, opustí prostor a ohlásí událost na ohlašovnu požáru; JPO provede odvětrání prostor manipulační chodby, ověří stav technologie v prostoru (vstup pouze v dýchací technice), příp. ověří koncentraci par v prostoru pomocí přenosných detektorů; další postup se odvíjí podle výsledku průzkumu na místě

- ze strojovny obj. 221 je možnost úniku dvěma směry přímo na volné prostranství

- z odkalovny obj. 221 je možnost úniku vstupními dveřmi rovnou na volné prostranství

- na únikových cestách je zakázáno ukládat předměty, které by zabraňovaly průchodu, nebo jakkoli jinak zužovat průchozí šířku únikových cest; únikové cesty a nouzové východy musí zůstávat trvalé volné a řádně označené

### Jméno a příjmení odpovědného zaměstnance

| Jméno: | Jméno, příjmení, vedoucí skladu/vedoucí operátor… | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Schválil

| Jméno: | Jméno a příjmení, požární specialista společnosti | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Přílohy

#### Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek:

| P. č. | Označení výstražných a bezpečnostních značek | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 1 | GHS symboly dle bezpečnostního listu vyskytujících se látek |  |
| 2 | Nebezpečí výbuchu |  |
| 3 | Nebezpečí požáru |  |
| 4 | Hořlavá kapalina I. třídy |  |
| 5 | Hořlavá kapalina III. třídy |  |
| 6 | Nepovolaným vstup zakázán |  |
| 7 | Zákaz kouření a vstupu s plamenem |  |
| 8 | Zákaz používání mobilního telefonu |  |
| 9 | Používej ochrannou obuv |  |
| 10 | Používej ochranný oděv |  |
| 11 | Pracuj v ochranné přilbě |  |
| 12 | Pracuj jen v ochranných brýlích |  |
| 13 | Pracuj jen v ochranných rukavicích |  |
| 14 | CO2 – cedulka upozorňující na SHZ CO2 |  |
| 15 | Úniková cesta |  |
| 16 | Hasicí přístroj |  |

#### Přehled věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení:

| P. č. | Název prostředku (zařízení) požární ochrany | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHP P6 (S5) |  |
| 2 | EPS – tlačítkové a automatické hlásiče |  |
| 3 | Detekce hořlavých par |  |
| 4 | SHZ CO2 – vč. spouštěcích a STOP tlačítek |  |
| 5 | Protiexplozivní pojistky |  |
| 6 | CENTRAL STOP / TOTAL STOP |  |
| 7 | Požární hydrant |  |
| 8 | Požární ucpávka |  |
| 9 | Nouzové osvětlení |  |

#### Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky:

Velitel a členové požární hlídky v případě požáru:

- vyhlašují požární poplach na pracovišti (způsobem podle požární poplachové směrnice)

- přivolávají jednotku požární ochrany (způsobem podle požární poplachové směrnice)

- zajišťuje evakuaci a záchranu osob a materiálu

- podle možností provádí prvotní hasební zásah pomocí hasících přístrojů nebo hydrantů

- provádí činnosti k omezení šíření požáru pomocí řídicího nebo dalších bezpečnostních systémů (např. spouští stabilní hasicí zařízení s místním ovládáním)

- podle možností zamezují šíření uniklé látky pomocí sorbentů, ohrazením apod. a podílí se na likvidaci úniku