# Požární řád

## pro objekt 361 – Stáčiště ŽC

### Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí provozované činnosti

Objekt 361 slouží ke stáčení / plnění železničních cisteren (dále ŽC) automobilovými benzíny (dále BA), motorovou naftou (NM) a bioetanolem (BE) = hořlavé kapaliny I. a III. třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201 (tj. hořlavé kapaliny kat. 1 až 3 splňující kritéria třídy nebezpečnosti 2.6 dle CLP, FAME neklasifikováno). Objekt je vybudován jako dvoukolejný, se 7 stáčecími / plnícími místy. Stáčecí plato je uzpůsobeno pro současné stáčení max. 6 ŽC (při objemu jedné cisterny = 80 000 l). Objekt je zapojen do technologie skladu ocelovým potrubním, zakončeným stáčecími hřebeny, ke kterým jsou připojovány ŽC pomocí flexibilních stáčecích hadic. Pro plnění hořlavých kapalin I. třídy do ŽC je objekt vybaven rekuperačním potrubím.

Objekt je tvořen zastřešenou ocelovou konstrukcí (ocelový vlnitý plech s nátěrem), z jedné strany opláštěnou ocelovým vlnitým plechem. Součástí nosné ocelové konstrukce jsou pochozí lávky umístěné po obou stranách na vnitřní straně konstrukce. Jedná se otevřené nevýrobní technologické zařízení. Provozní plocha (betonová manipulační plocha a technologický kanál) tvoří bezodtokou havarijní a záchytnou jímku o objemu 350 m3.

Součástí technologie stáčecího stanoviště je i samostatně stojící strojovna (objekt 210 a 210a). Ve strojovně jsou instalována čerpadla pro manipulaci produktu do skladovacích nádrží. Plnění ŽC probíhá ze strojoven skladovacích bloků 230 a 231.

Součástí objektu je úložiště PHL – železobetonová nepropustná vana o rozměrech 18 x 23 m, s hloubkou 4,8 m, v níž jsou uloženy 2 nadzemní nádrže s objemem 2x 50 m3 a 1 nádrž o objemu 60 m3 pro úkapy a odpouštění potrubí ze strojovny (obj. 220).

Stáčiště ŽC a úložiště (technologický celek) se posuzuje jako jeden požární úsek. Manipulace s pohonnými hmotami je vyšší než 5 000 tun/rok – jedná se o činnost s vysokým požárním nebezpečím. V objektech se manipuluje s HK, proto zde hrozí zvýšené riziko požáru a současně jsou zde, v souladu se zpracovanou dokumentací o ochraně před výbuchem, stanoveny zóny s nebezpečím výbuchu.

### Požárně technické charakteristiky skladovaných látek

| Požárně technická charakteristika | NM | BA | BE | HVO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hustota kg/m3 |  |  |  |  |
| Teplota vzplanutí °C |  |  |  |  |
| Třída nebezpečnosti (dle ČSN 65 0201) |  |  |  |  |
| Kritérium třídy nebezpečnosti (dle nařízení CLP) |  |  |  |  |
| Teplota vznícení °C |  |  |  |  |
| Teplotní třída |  |  |  |  |
| Bod hoření °C |  |  |  |  |
| Dolní mez výbušnosti % obj. |  |  |  |  |
| Horní mez výbušnosti % obj. |  |  |  |  |
| Skupina výbušnosti |  |  |  |  |
| Výhřevnost kJ.kg-1 |  |  |  |  |
| Mezní spára mm |  |  |  |  |

Požárně technické charakteristiky jsou vybrány z bezpečnostních listů výrobce.

### Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti

Mezní množství hořlavých kapalin je dáno množstvím, které se nachází ve stáčených (plněných) ŽC. Stáčet lze současně maximálně 6 ŽC o objemu 80 m3/ŽC. Tudíž maximální množství látek na stáčecím stanovišti je cca 480 m3. V nádržích je pak maximální kapacita 160 m3. Celkem je tedy v nejnepříznivější době v požárním úseku 640 m3 hořlavých kapalin I. a III. třídy nebezpečnosti.

### Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

- v prostorech objektu platí bezpodmínečný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm

- všechny osoby vstupující do prostoru objektu musí mít antistatický oděv s nehořlavou úpravou, antistatickou obuv, ochrannou přilbu, a v případě, že bude zaměstnanec manipulovat s nebezpečnou látkou i ochranné brýle a pracovní rukavice

- práce v objektech je možno provádět pouze na základě příkazu nadřízeného, v souladu se všemi platnými předpisy a nařízeními

- pravidelně provádět kontroly technologie stáčiště ŽC a úložiště nádrží s důrazem na možné úniky manipulovaných látek, v případě úniku zabránit jeho šíření, provést opravu netěsnosti a sanaci vyteklé látky

- v předepsaných termínech provádět předepsané revize, kontroly a prohlídky technických, technologických a bezpečnostních zařízení instalovaných v objektu

- zákaz skladování hořlavých kapalin v prostoru objektu, mimo náplní technologie

- jakýkoliv odpad je nutno shromažďovat pouze na místech a v nádobách k tomu určených

- v objektu je zakázáno používat mobilní telefony, jejich příslušenství a jinou elektrotechniku, či zařízení, která nesplňují podmínky provozu v zónách s nebezpečím výbuchu nebo podmínky používání stanovené v dokumentaci o ochraně před výbuchem

- je zakázáno plnit nebo stáčet ŽC za bouřky a při atmosférických výbojích (platí pro HK I. a II. třídy nebezpečnosti)

### Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti

- osoba vstupující do prostoru objektu musí dbát bezpečnostního značení, musí vypnout nebo odložit telefony, radiostanice a další elektrická zařízení, která nejsou určena do prostředí s nebezpečím výbuchu, případně postupovat v souladu s dokumentací o ochraně před výbuchem

- veškerou práci, opravy a údržbu zařízení, vozidel, techniky, technologie smí provádět pouze zaměstnanec k tomu určený, řádně a prokazatelně proškolený a obeznámený s pracovištěm, návodem od výrobce zařízení, vozidla či techniky, a pokud nejsou tyto činnosti popsány v interní dokumentaci skladu, musí být na tuto práci vystavené písemné povolení k práci, resp. příkaz V, ve kterém se určí opatření pro eliminaci vzniku požáru či výbuchu

- manipulaci s technologií stáčecího stanoviště ŽC nebo stáčecích nádrží je obsluha povinna zaznamenat do předepsané provozní dokumentace; práce musí zaměstnanci provádět v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména v souladu s dokumentací o ochraně před výbuchem – práce v zónách s nebezpečím výbuchu

- podmínky požární bezpečnosti při zahájení, v průběhu, při přerušení a ukončení činnosti v objektu řeší místní provozně bezpečnostní předpis skladu

- obsluha technologie musí před plněním / stáčením ŽC zkontrolovat stav ŽC, a pokud zjistí závadu, nesmí tuto ŽC začít plnit / stáčet. Pokud obsluha zjistí závadu během plnění / stáčení, musí činnost přerušit, o situaci informovat operátora a správce vlečky (technik dopravy) a přijmout opatření k zabránění vzniku požáru a výbuchu

- při plnění / stáčení musí být obsluha trvale přítomna a nesmí provádět činnosti nesouvisející s plněním / stáčením ŽC

### Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

- Objekt 361 je ze tří stran otevřená ocelová konstrukce a při evakuaci osob je možné použít všechny směry bez omezení.

- Pro únik z horní části ŽC slouží, po odjištění ze zádržného systému, pochozí lávky po stranách ocelové konstrukce přestřešení obj. 361, tyto pochozí lávky musí být udržovány trvale volné a průchozí.

- postup v případě spuštění signalizace detekce hořlavých par:

  - při 5 % DMV (oranžový maják) – obsluha na místě okamžitě informuje operátora skladu, společně vyčkají na odvětrání prostoru (venkovní technologie), obsluha ústředny EPS vymaže po dohodě s operátorem alarm; pokud znovu nedojde k signalizaci DMV, je možné pokračovat v práci

  - při 20 % DMV (červený maják) – obsluha na místě okamžitě přeruší práci (zejm. zastaví plnění/stáčení ŽC), opustí prostor a ohlásí událost na ohlašovnu požáru; JPO ověří stav technologie v prostoru (vstup pouze v dýchací technice), příp. ověří koncentraci par v prostoru pomocí přenosných detektorů; další postup se odvíjí podle výsledku průzkumu na místě

### Jméno a příjmení odpovědného zaměstnance

| Jméno: | Jméno a příjmení, vedoucí skladu/vedoucí operátor … | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Schválil

| Jméno: | Jméno a příjmení, požární specialista společnosti | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Přílohy

#### Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek:

| P. č. | Označení výstražných a bezpečnostních značek | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 1 | GHS symboly dle bezpečnostního listu vyskytujících se látek |  |
| 2 | Hořlavá kapalina I. třídy |  |
| 3 | Hořlavá kapalina III. třídy |  |
| 4 | Nebezpečí výbuchu |  |
|  | Nebezpečí požáru |  |
| 5 | Nepovolaným vstup zakázán |  |
| 6 | Zákaz kouření a manipulace s plamenem |  |
| 7 | Zákaz vstupu s mobilním telefonem |  |
| 8 | Zákaz jídla a pití |  |
| 9 | Pracuj jen s nejiskřícím nářadím |  |
| 10 | Pracuj jen v ochranné přilbě |  |
| 11 | Používej ochranu zraku |  |
| 12 | Používej ochrannou obuv |  |
| 13 | Používej ochranný oděv |  |
| 14 | Používej ochranné rukavice |  |
| 15 | Hasicí přístroj |  |
| 16 | CENTRAL STOP/ TOTAL STOP |  |

#### Přehled věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení:

| P. č. | Název prostředku (zařízení) požární ochrany | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHP P6 (S5) |  |
| 2 | EPS – tlačítkové a automatické hlásiče |  |
| 3 | Detekce hořlavých par |  |
| 4 | SHZ |  |
| 5 | Protiexplozivní pojistky |  |
| 6 | Stop tlačítko technologie |  |
| 7 | Požární hydrant |  |

#### Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky:

Velitel a členové požární hlídky v případě požáru:

- vyhlašují požární poplach na pracovišti (způsobem podle požární poplachové směrnice)

- přivolávají jednotku požární ochrany (způsobem podle požární poplachové směrnice)

- zajišťuje evakuaci a záchranu osob a materiálu

- podle možností provádí prvotní hasební zásah pomocí hasících přístrojů nebo hydrantů

- provádí činnosti k omezení šíření požáru pomocí řídicího nebo dalších bezpečnostních systémů (např. spouští stabilní hasicí zařízení s místním ovládáním)

- podle možností zamezují šíření uniklé látky pomocí sorbentů, ohrazením apod. a podílí se na likvidaci úniku