| Datum účinnosti od: | METODIKA PROVÁDĚNÍ KONTROL PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNÍ TECHNIKY A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY | Počet stran: |
| --- | --- | --- |
| 26. 6. 2023 |  | 1 |
| Metodika je závazná pro všechny zaměstnance Hasičského záchranného sboru a Sboru dobrovolných hasičů podniku ČEPRO, a.s. |  |  |

Obsah:

1.	Obecné zásady provádění kontrol věcných prostředků	2

2.	Požární technika a věcné prostředky strojní služby	2

3.	Požární čerpadla	3

4.	Nastavovací žebřík	5

5.	Prostředky pro práci na vodě a zamrzlých hladinách	6

6.	Prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou	8

7.	Zvedací, ucpávkové a těsnící vaky	10

8.	Sací požární hadice	12

9.	Lodní motory	13

10.	Osobní ochranné prostředky pro hasiče	14

11.	Přilba (zásahová, technická)	15

12.	Měřící zařízení pro dýchací přístroje a příslušenství	16

13.	Plnící zařízení tlakových lahví (kompresor)	16

14.	Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED)	17

15.	Termokamera	18

16.	Ostatní prostředky Chemické služby (CHS)	19

17.	Ostatní prostředky Technické služby (TS)	20

18.	Ostatní prostředky Strojní služby (STS)	21

Tímto předpisem nejsou dotčeny kontroly stanovené výrobcem odlišně nebo nad rámec této metodiky.

# Obecné zásady provádění kontrol věcných prostředků

- Věcné prostředky zařazené do pohotovosti a zálohy musí být udržovány akceschopné. Neakceschopné prostředky musí být uloženy odděleně a zvlášť označeny – MIMO PROVOZ nebo NEPOUŽÍVAT – až do provedení jejich oprav. 
Zodpovídá: technik, který vyřadil prostředek z používání.

- Zaměstnanci určení k zabezpečení plnění úkolů („technici“) provádějící kontrolu, seřizování, údržbu a opravy prostředků je nesmí zařadit do pohotovosti nebo zálohy, pokud nesplňují všechny stanovené pracovní parametry.

- Kontroly, způsob používání a údržba prostředků musí odpovídat návodu na použití, technickým podmínkám, případně jiným závazným předpisům.

- Kontroly všech prostředků, které provádí technik, musí být provedeny:

- před zavedením do používání,

- po použití,

- po opravě nebo revizi

- při podmínkách které stanový výrobce a periodicky podle druhu prostředku

Důvodem k provedení kontroly může být i jakákoliv pochybnost o správné funkci prostředku zařazeného v pohotovosti nebo záloze. U prostředků podléhajících plombování je důvodem k provedení kontroly zjištění porušení plomby, kdy je pochybnost a není zaručeno, že s tímto prostředkem nebylo manipulováno.

- Před provedením kontroly musí být ověřeno, že evidenční popřípadě výrobní číslo prostředku, je shodné s evidenčním nebo výrobním číslem uvedeným v dokumentaci.

- Po provedení kontroly prostředku provede technik, který prováděl kontrolu, zápis do karty záznamu o kontrole prostředku s uvedením data kontroly, výsledku kontroly a podpisu.

- Nevyplnění některého z pracovních parametrů v příslušném záznamu se považuje za neprovedení kontroly tohoto parametru a tím, porušení postupu kontroly. Pokud nebyla kontrola stvrzena podpisem, je to považováno za neprovedení celé kontroly.

- V záznamu o kontrole je nepřípustné jakékoliv přepisování. V případě, že dojde k chybnému zápisu, přeškrtne se celý řádek a záznam o kontrole se zapíše do nového řádku. Prostředky určené pro výcvik musí být uložené odděleně od prostředků zařazených do pohotovosti a zálohy a musí být označeny „CVIČNÉ“.

# Požární technika a věcné prostředky strojní služby

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se prohlídka a všechny zkoušky funkčnosti v rozsahu kontrol v pravidelných intervalech např. kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Uživatelská kontrola techniky

Provádí se každý den při střídání směn, kontrolou se ověřuje zejména:

- pravidelnost chodu motoru a vykazovaných provozních hodnot provede se nastartování motoru, nechá se běžet 3-5 minut až do zahřátí motoru na provozní teplotu

- únik provozních náplní,

- množství pohonných hmot, plná nádrž, minimálně 90% objemu nádrže,

- činnost světel, signálních a výstražných zařízení,

- stav ojetí a neporušenosti pneumatik,

- stav nástavby,

- množství hasiva, vody a pěnidla v nádržích,

- stav registrační značky, odrazových folií, nápadného značení a označení,

- bezpečné uložení předepsaného požárního příslušenství a jeho kompletnost a úplnost,

- funkčnost měřících a kontrolních přístrojů

## Uživatelská kontrola věcných prostředků

Provádí se každý den při střídání směn, kontrolou se ověřuje zejména:

- pravidelnost chodu motoru a vykazovaných provozních hodnot provede se nastartování motoru, nechá se běžet 3-5 minut až do zahřátí motoru na provozní teplotu

- únik provozních náplní,

- množství pohonných hmot, plná nádrž, minimálně 90% objemu nádrže,

- úplnost a celistvost bezpečnostních prvků agregátů

Periody kontrol jednotlivých agregátů jsou rozpracovány samostatně v tabulce „Ostatní prostředky strojní služby“

# Požární čerpadla

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se prohlídka čerpadla podle odst. 3.2 této metodiky a všechny zkoušky funkčnosti čerpadla v rozsahu kontrol v pravidelných intervalech stanovených v odst. 3.4 této metodiky, kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím čerpadla.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost čerpadla,

- známky viditelného poškození nebo opotřebení,

- těsnost soustav (únik kapalin).

## Kontrola po použití

Po obvyklém použití se provádí totožná prohlídka jako před použitím. Jestliže bylo čerpadlo použito neobvyklým způsobem, nebo je podezření na jeho poškození, provede se Zkouška základní funkčnosti čerpadla dle odst. 3.4 této metodiky.

## Kontrola v pravidelných intervalech

V pravidelných intervalech se provádějí následující zkoušky funkčnosti čerpadla:

- nejméně 1x za týden se provádí Zkouška základní funkčnosti čerpadla (týdenní kontrola)

- nejméně 1x za 3 měsíce se provádí Zkouška sání a těsnosti čerpadla

- nejméně 1x za rok se provádí Zkouška nejvyššího tlaku čerpadla

### Zkouška základní funkčnosti čerpadla (týdenní kontrola)

- zkouška se provede na zavodněném čerpadle při uzavřených sacích a výtlačných hrdlech. Čerpadlo a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit,

- při zapnutém čerpadle se plynule zvyšují otáčky motoru a zvyšuje se tlak na čerpadle do hodnoty nejvíce 0,8 MPa s cílem sledovat výkonové parametry a správný chod čerpadla.

Zejména se sleduje:

- správná funkce regulace otáček motoru a čerpadla,

- funkce manometru nízkého tlaku,

- funkce otáčkoměru,

- částečným rozvinutím hadice z navijáku, otevřením ventilu a zkouškou průtoku vody se ověří správná funkce vysokotlaké části čerpadla, pokud je jí čerpadlo vybaveno. Obdobným způsobem se případně ověří také funkce pevně zabudované nebo přenosné lafetové proudnice, nebo asanační lišty,

- po celou dobu zkoušky se sleduje případný únik kapalin z prostoru čerpadla,

- po zkoušce se provede odvodnění přes výtlaky pro ověření správného chodu a funkce ventilů.

### Zkouška sání a těsnosti čerpadla

- zkouška se provede bez připojených sacích hadic, při odvodněném čerpadle (na sucho), při uzavřených sacích a výtlačných hrdlech.

- Pro přesnější měření může být sací hrdlo opatřeno vakuometrem.

- Výtlačná hrdla nesmí být opatřena víčky, podtlak 0,08 MPa musí být dosažen nejdéle do 30 s. Po ukončení sání smí dosažený podtlak klesnout během 60 s nejvýše o 0,01 MPa. Pokud je pokles větší, čerpadlo je hodnoceno jako netěsné, ke zjištění těsnosti se provede zkouška přetlakem 0,01 ÷ 0,8 MPa z vedlejšího tlakového zdroje.

- Čerpadlo a související armatury musí být odvzdušněny a výtlačná hrdla nesmí být opatřena víčky. Některé netěsnosti se objeví právě již při malém přetlaku.

### Zkouška nejvyššího tlaku čerpadla

- zkouška se provede na zavodněném čerpadle při uzavřených výtlačných hrdlech, která nesmí být opatřena víčky. Čerpadlo a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit,

- při zapnutém čerpadle a maximálních otáčkách čerpadla, nesmí být dosažen tlak na čerpadle vyšší než 1,6 MPa a nesmí být nižší než 1,2 MPa,

- u kombinovaných čerpadel nesmí tlak na vysokotlaké části čerpadla přesáhnout hodnotu udávanou výrobcem a nesmí být nižší než 75% nejvyššího tlaku

O provedené „Zkoušce sání a těsnosti“ a „Zkoušce nejvyššího tlaku“ čerpadel se vede záznam v provozním deníku zařízení. Při zjištění závady na čerpadle nebo jeho příslušenství se čerpadlo zařazuje mimo provoz a provede se příslušná oprava. Součástí odborné kontroly je i údržba a ošetření čerpadla v souladu s dokumentací výrobce.

## Kontrola při střídání směn (uživatelská kontrola)

Provádí se prohlídka čerpadla podle odst. 3.2 této metodiky a zkouška funkčnosti pomocného pohonu čerpadla následujícím způsobem:

- Čerpadlo se zapne a vypne z prostoru obslužného místa čerpacího zařízení.

- Kontroluje se funkce zařazení pomocného pohonu čerpadla a jeho chod. V rámci této zkoušky funkčnosti může být čerpadlo v chodu nejdéle 30 s. Pokud zkouška funkčnosti pomocného pohonu čerpadla odhalí nedostatky na čerpadle nebo jeho ovládání, tak se provede kontrola čerpadla v rozsahu Zkoušky základní funkčnosti čerpadla podle odst. 3.4.1 této metodiky.

Provozní deníky prostředků strojní služby (agregáty, zkoušky čerpadel) lze vést i v elektronické podobě – dle vzoru „Výkaz práce agregátu JPO ČEPRO“ uvedeného ve směrnici č. 13/PŘ/40/00/2021 Správa a provozování vozového parku.

# Nastavovací žebřík

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se odborná kontrola prohlídkou a zkouškou funkčnosti nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití, dále kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím prostředku.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození,

- zda západky řádně splnily svou funkci.

## Kontrola po obvyklém použití (uživatelská kontrola)

Provádí se prohlídka:

- uchycení všech příčlí,

- pevnosti uchycení všech šroubů a nýtů,

- neporušenosti svarů,

- ke zjištění zjevných vad jako trhliny, rozštípnutí, lomy, deformace, prohloubeniny materiálů příčlí a štěřin,

- opotřebení protiskluzových patek,

- zřetelnosti a čitelnosti označení.

Provádí se zkouška funkčnosti:

- vzájemného spojení nastavovacích dílů se spodním dílem a nastavovacích dílů mezi sebou (díly do sebe musí snadno zapadat),

- správná funkce západek (tahem a trhem na podpěrách se ověří funkce západek – díly se nesmí rozpojit).

## Kontrola po neobvyklém použití (odborná kontrola)

Kontrola se provádí nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití se zřetelem k důvodům provádění kontroly. V případě potřeby a vždy, pokud existuje podezření na poškození žebříku, zejména pokud byl vystaven:

- většímu než dovolenému zatížení,

- nepřiměřenému nárazu,

- nadměrným účinkům tepla (přímý plamen apod.).

Poškozené žebříky nebo žebříky vykazující vady se vyřadí z používání a před dalším použitím opraví. Opravy provádí výrobce. Výměny patek, utažení šroubů a opravy značení může provádět technik a následně provede uživatelskou kontrolu.

## Kontrola v pravidelných intervalech

- 1x za 6 měsíců - Odborná kontrola nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití se zaměřením na součásti podléhající opotřebení a stárnutí.

- 1x za 5 let -  se provádí nedestruktivní zkouška žebříku a to vždy u výrobce

- Kontroly platí i pro žebříky vysunovací, hákové a sklopné

## Kontrola při střídání

Kontroluje se uchycení žebříku na nástavbě požárního automobilu.

# Prostředky pro práci na vodě a zamrzlých hladinách

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se odborná kontrola prohlídkou a zkouškou funkčnosti nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití, kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím prostředku.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození,

## Kontrola po obvyklém použití (uživatelská kontrola)

Po použití se všechny prostředky očistí (vodou případně mýdlovým roztokem) od nečistot (písek, bahno atd.) a pečlivě usuší na vzduchu.

### Házecí pytlíky a ostatní záchranné prostředky (podkovy, míče, pásy, záchranné bodce na led atd.)

- prohlídka a hmatová kontrola celé délky lana se zaměřením na porušení opletu a případně stavu jádra,

- prohlídka uzlů a zkouška funkčnosti uzavíracího mechanismu pytlíku,

- prohlídka stavu materiálu pytlíku (podkovy, míče, pásu),

- vizuální kontrola celistvosti a úplnosti prostředků.

### Ochranné oděvy

- prohlídka materiálu oděvu se zaměřením na mechanické poškození, protržení, prodření apod.,

- zkouška funkčnosti hlavního zdrhovadla a jeho ošetření v souladu s doporučením výrobce (čištění, lubrikace),

- prohlídka těsnících manžet a jejich ošetření v souladu s doporučením výrobce (obvykle ochranným prostředkem na bázi silikonu).

### Přilby

- prohlídka skořepiny a vnitřní ochranné výstelky se zaměřením na praskliny a další mechanické poškození,

- prohlídka upevňovacího systému a podbradního pásku,

- zkouška funkčnosti spony na podbradním pásku.

### Plovací vesty

- prohlídka materiálu vesty se zaměřením na mechanické poškození, protržení, prodření apod.,

- prohlídka a zkouška funkčnosti všech popruhů a spon pro přizpůsobení velikosti a upevnění příslušenství,

- prohlídka bezpečnostního popruhu včetně spony a zkouška funkčnosti systému.

Plovací vesty a ochranné oděvy se skladují nejlépe volně zavěšené nebo uložené ve speciálních vacích. U plovacích vest a neoprenových oděvů bráníme stlačení a přehýbání materiálu, který tím degraduje a pozbývá vztlakové (izolační) vlastnosti. Manžety suchých oděvů z přírodního latexu jsou velmi citlivé na sluneční záření a mohou se poškodit látkami na bázi oleje (opalovací krémy, repelenty).

### Pevná plavidla

- prohlídka trupu plavidla se zaměřením na mechanické poškození. Pevná plavidla (laminátová, plastová a hliníková) nevyžadují speciální údržbu. Provádění oprav je specifické vzhledem k jednotlivým materiálům,

- prohlídka příslušenství plavidla se zaměřením na mechanické poškození (např. pádla, kotvy, lana).

### Nafukovací plavidla

- prohlídka trupu plavidla se zaměřením na mechanické poškození,

- zkouška funkčnosti ventilů na těsnost při nafouknutém plavidle, pomocí vody nalité do prostoru ventilu,

- prohlídka čistoty přetlakového ventilu,

- prohlídka příslušenství plavidla se zaměřením na mechanické poškození (např. pádla, kotvy, lana).

## Kontrola po neobvyklém použití (odborná kontrola)

Kontrola se provádí nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití, se zřetelem k důvodům provádění kontroly.

## Kontrola v pravidelných intervalech

Odborná kontrola prohlídkou a zkouškou funkčnosti nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití, se zaměřením na součásti podléhající opotřebení a stárnutí nejméně 1 x za rok.

## Kontrola při střídání směn

Kontrola se zaměřuje zejména na prostředky použité během předcházející směny. Zejména se kontroluje:

- uložení a upevnění prostředků v požární technice,

- u nafukovacích plavidel se provede kontrola stanoveného tlaku.

# Prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se odborná kontrola prohlídkou a zkouškou funkčnosti nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití, kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím prostředku.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození,

## Kontrola po obvyklém použití (uživatelská kontrola)

### Lana

- prohlídka celé délky opletu (rozvázání uzlů, známky prořezu, oděru, spálení opletu, skvrny od chemikálií),

- kontrola stavu jádra, hmatová kontrola celé délky lana (zúžené části lana, ohebnost lana – odhalení ztvrdlých nebo změklých částí lana – lano musí po celé délce vykazovat stejnou ohebnost).

### Pásy a postroje

- prohlídka bezpečnostních prvků postroje

- prohlídka materiálu oděvu se zaměřením na mechanické poškození, protržení, prodření apod.,

- zkouška funkčnosti hlavního zdrhovadla a jeho ošetření v souladu s doporučením výrobce (čištění, lubrikace),

- prohlídka těsnících manžet a jejich ošetření v souladu s doporučením výrobce (obvykle ochranným prostředkem na bázi silikonu).

- prohlídka připojovacího prostředku pokud je součástí postroje, postupujeme dle čl. 6.3.3, případně čl. 6.3.1),

- prohlídka ostatních prvků postroje

- prohlídka sekundárních popruhů, prohlídka polstrování, prohlídka materiálových poutek (menší poškození není na závadu),

- prohlídka švů, které nejsou pevnostní (menší poškození není na závadu – pokud není známo, zda je šev pevnostní, kontroluje se jako pevnostní),

- zkouška funkčnosti

- kontrola správného protažení popruhů přezkami,

- kontrola nastavitelnosti délky popruhů.

### Ostatní textilní materiál

- prohlídka stavu smyčky (popruhu),

- prohlídka pevnostních švů (známky prořezu, spálení, opotřebení, skvrn od chemikálií, vytažení nití),

- prohlídka kovových součástí (připojovací oka, očnice, přezky – hlubší rýhy, deformace, opotřebení, koroze),

- prohlídka tlumiče pádu (známky prořezu, prodření, spálení, opotřebení, skvrn od chemikálií, vytažení nití, prohlídka neporušenosti prvků určených k absorbování pádové energie, prohlídka pevnostních švů).

### Karabiny, spojky a ostatní kovový materiál

- prohlídka těla karabiny, zámku karabiny, západky, nýtu a pojistky karabiny (hlubší rýhy, deformace, opotřebení – úbytek a změny materiálu vlivem koroze a jiné chemické reakce),

- zkouška funkčnosti západky karabiny (otevření, zavření karabiny, kontrola samočinného těsného dovření karabiny, správné dolehnutí západky do zámku),

- zkouška funkčnosti pojistky západky (otevření, zavření, kontrola zabránění otevření západky při zavřené pojistce, kontrola samočinného zavírání automatické pojistky).

- kovové prostředky bez pohyblivých částí

- prohlídka těla prostředku (vrypy, výrazný úbytek materiálu, praskliny, změny materiálu v důsledku koroze nebo jiné chemické reakce),

- prohlídka ocelového lana u ocelových kotvících smyček – možné přetržení pramenů, tvarové změny (nevratné zlomení lana přes hranu), změna materiálu vlivem koroze nebo jiné chemické reakce,

- prohlídka ok u ocelových kotvících smyček – přetržení pramenů, výrazné vrypy nebo úbytek materiálu na koncovkách lana, změna materiálu vlivem koroze nebo jiné chemické reakce,

- prohlídka vtažení volného konce lana do nalisované objímky na koncovkách smyčky.

- kovové prostředky s pohyblivými částmi

- prohlídka celistvosti a kompletnosti prostředku,

- prohlídka těla a jednotlivých částí prostředku (vrypy, výrazný úbytek materiálu, praskliny, změny materiálu v důsledku koroze nebo jiné chemické reakce),

- prohlídka tvaru jednotlivých částí a jejich správné vzájemné polohy (vyhnutí bočnic, třecích segmentů, pojistek, čepů, blokujících palců apod.),

- zkouška funkčnosti pohyblivých částí (bočnic, třecích segmentů, pojistek, čepů).

### Speciální prostředky pro vytahování a spouštění

- prohlídka kompletnosti a celistvosti,

- prohlídka kovových částí prostředku (deformace, vrypy, výrazný úbytek materiálu,

- praskliny, změny materiálu v důsledku koroze nebo jiné chemické reakce),

- prohlídka textilních částí prostředku,

- prohlídka ostatních částí prostředku – plastový skelet nosítek apod. (praskliny, výrazné vrypy, opotřebení, změny materiálu),

- prohlídka tvaru jednotlivých částí a jejich správné vzájemné polohy (kotvící body, nohy, patky, čepy, šrouby, ostatní příslušenství – např. kladky, navíjecí zařízení, závěsný systém nosítek – správné umístění, správné protažení popruhů přezkami, zajištění karabin, prohlídka uzlů apod.),

- zkouška funkčnosti pohyblivých částí (vysunutí a zajištění nohou trojnožky, stabilita trojnožky, utažení šroubů, zajištění čepů, kontrola nastavitelnosti popruhů nosítek, zkouška funkčnosti karabin apod.).

## Kontrola po neobvyklém použití (odborná kontrola)

Kontrola se provádí nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití, se zřetelem k důvodům provádění kontroly, provádí osoba pověřená.

## Kontrola v pravidelných intervalech

Odborná kontrola prohlídkou a zkouškou funkčnosti nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití, se zaměřením na součásti podléhající opotřebení a stárnutí nejméně 1 x za rok.

## Kontrola při střídání směn

Uložení a upevnění prostředků v požární technice.

## Označení lana

Lano musí být na jednom konci označeno tak, aby bylo zcela jasně přiřaditelné k PASPORTU a záznamu o kontrole.

Vzor značení:

| Lano statické R 44 11 délka 30 m Uvedeno do užívání 20. 8. 2020 HZSP ČEPRO – ……………… Ev. č. 001 | Lano statické typ A délka 60 m Uvedeno do užívání 2. 3. 2015 HZSP ČEPRO – ……………… Ev. č. 005 |
| --- | --- |

# Zvedací, ucpávkové a těsnící vaky

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se odborná kontrola prohlídkou a zkouškou funkčnosti nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití, kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, ve smyslu návodu k používání a bezpečný provoz systému zvedacích vaků, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce, značení a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím prostředku.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození,

Součásti, u kterých je podezření na poškození, nesmí být použity.

## Kontrola po obvyklém použití (uživatelská kontrola)

Před provedením prohlídky se provede údržba a ošetřování systému v souladu s dokumentací výrobce. Např. očištění teplou vodou a jemným detergentem.

Prohlídka jednotlivých částí systému:

- prohlídka redukčního ventilu, závitu ventilu a radiálního těsnění (“O” kroužku),

- prohlídka hadic a spojek,

- prohlídka ovládacího zařízení a zkouška chodu ovládacích prvků,

- prohlídka povrchu vaků, povrchové poškození vnější pryžové vrstvy se nepovažuje za závadu.

## Kontrola po neobvyklém použití (odborná kontrola)

Kontrola se provádí nejméně v rozsahu kontroly v pravidelných intervalech se zřetelem k důvodům provádění kontroly.

## Kontrola v pravidelných intervalech

V pravidelných intervalech se provádí odborná kontrola nejméně 1 x za rok. Kontrola se týká pneumatických těsnících a vyprošťovacích zařízení - zvedací vaky, potrubní ucpávky, těsnící vaky. Kontrola se provádí prohlídkou v rozsahu kontroly po obvyklém použití se zaměřením na součásti podléhající opotřebení a stárnutí a dále se provádí zkouška funkčnosti celého systému. Pokud byly v rámci prohlídky zjištěny závady, zkouška funkčnosti se neprovádí.

Zkouška funkčnosti celého systému:

Bezpečnostní pokyny:

- při provádění zkoušky funkčnosti dodržujte bezpečnostní pokyny stanovené výrobcem pro provoz zařízení,

- zkoušku provádějte na volném prostranství,

- v případě zjištění netěsností nebo poškození zkoušku ukončete.

Zkušební postup:

- připojte redukční ventil k láhvi a zkontrolujte těsnost jejich spojení,

- zkontrolujte, zda správně pracují tlakoměry redukčního ventilu,

- sestavte systém,

- zkontrolujte, zda správně pracují tlakoměry ovládacího zařízení, pokud jsou jeho součástí,

- natlakujte systém na desetinu přípustného tlaku,

- kontrolujte tlak po dobu nejméně 1 minuty a sledujte těsnost systému,

- na povrchu zvedacích vaků a hadic se zaměřte zejména na označená povrchová poškození,

- natlakujte systém na polovinu přípustného tlaku,

- kontrolujte tlak po dobu nejméně 1 minuty a sledujte těsnost systému,

- zkontrolujte činnost pojistného ventilu,

- odpojte od systému zvedací vaky,

- otevřete ovladač ventilu pro plnění zvedacího vaku,

- pomocí redukčního ventilu zvyšujte tlak v systému až do otevření pojistného ventilu,

- otevření pojistného ventilu,

- činnost pojistného ventilu musí být v souladu s informacemi výrobce, k otevření ventilu musí dojít obvykle při dosažení hodnoty 110 % přípustného tlaku.

Žádné části systému nesmí vykazovat netěsnosti a nesmí být poškozeny. Poškozené části systému nebo části systému vykazující vady se vyřadí z používání a před dalším použitím opraví. Opravy provádí výrobce. Před uložením všechny části systému řádně vysušte. Jedenkrát za 5 let musí být provedena revize zařízení u výrobce nebo servisní organizací.

## Kontrola při střídání směn

Uložení a upevnění prostředků v požární technice.

# Sací požární hadice

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se odborná kontrola prohlídkou a zkouškou funkčnosti nejméně v rozsahu kontroly po použití, kontrola kompletnosti původní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím prostředku.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození,

## Kontrola po použití (uživatelská kontrola)

Po použití se sací hadice očistí vodou od nečistot a usuší na vzduchu, dále se provádí:

- prohlídka zaměřená na mechanické poškození sacích hadic,

- prohlídka sacího šroubení.

Je-li po použití sací hadice podezření na její poškození, provede se její kontrola podle 8.4.

## Kontrola v pravidelných intervalech a po neobvyklém použití (odborná kontrola)

Odborná kontrola se provádí nejméně 1 x za rok. Kontrola se provádí prohlídkou v rozsahu kontroly po použití a dále se provádí zkouška funkčnosti a zkouška parametrů.

### Postup kontroly

- Samostatný díl sací hadice se připojí na sací stranu čerpadla, na němž byla úspěšně provedena zkouška sání a těsnosti, druhý konec se uzavře víčkem s vakuometrem. Pomocí vývěvy musí být dosažen podtlak 0,07 MPa nejdéle do 30 s. Po ukončení sání smí dosažený podtlak klesnout během 1 minuty nejvíce o 0,01 MPa. Pokud je pokles větší, sací hadice je hodnocena jako netěsná a provede se zkouška podle bodu 2.

- Ke zjištění netěsnosti se provede zkouška přetlakem 0,01 – 0,2 MPa. Na zdroj tlakové vody se napojí jeden konec sací hadice a druhý konec se uzavře víčkem. Sací hadice se zavodní, odvzdušní a plynule, za stálé kontroly těsnosti, se navodí zkušební přetlak až na hodnotu 0,2 MPa. Po dobu nejméně 1 min. se sledují netěsnosti. Sací hadice se při zkoušce nesmí zdeformovat. Zjištěné netěsnosti se opraví a nejdou-li netěsnosti opravit, sací hadice se vyřadí.

Zkouška podle bodu 8.4.1 se provádí i po opravě a výměně sacího šroubení. Sací hadice se po zkoušce očistí od nečistot a usuší na vzduchu.

## Kontrola při střídání směn

- uložení a upevnění prostředku v požární technice,

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození.

# Lodní motory

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se kontrola motoru v rozsahu Zkoušky funkčnosti motoru dle odst. 9.4 této metodiky, dále kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím (uživatelská kontrola)

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím motoru.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození,

- únik provozních kapalin,

- stav a upevnění lodního šroubu, stav turbíny,

- stav upevňovacího systému motoru – kompletnost, stav, zjevná poškození, upevnění a zajištění motoru k trupu lodi.

## Kontrola po použití (uživatelská kontrola)

Po obvyklém použití se provádí prohlídka dle odst. 9.2 této metodiky doplněná o:

- kontrolu množství PHL,

- kontrolu vstupních otvorů chladící vody systému chlazení motoru,

- kontrolu stavu systému bezpečnostního vypínání motoru (výtrhová pojistka) – lanka, karabin atd.

Jestliže byl motor použit neobvyklým způsobem, nebo je podezření na jeho poškození, provede se odborná kontrola nejméně v rozsahu Zkoušky funkčnosti motoru dle 9.4.

## Kontrola v pravidelných intervalech (odborná kontrola)

Kontrola motoru se provádí v následujících pravidelných intervalech:

- nejméně 1x za týden se provádí Týdenní kontrola motoru (viz 9.4.1),

- nejméně 1x za 3 měsíce se provádí Zkouška funkčnosti motoru (viz 9.4.2).

O každé provedené odborné kontrole motoru se vede záznam.

### Týdenní kontrola motoru

Při týdenní kontrole motoru se provádí kontrola dle bodu 9.3 této metodiky doplněná o:

- kontrolu množství maziva v noze turbíny (provádí pouze osoba proškolená),

- kontrolu množství motorového oleje,

- kontrolu těsnosti palivového vedení a nádrže na PHL,

- kontrolu funkce čerpacího balónku,

- kontrolu startovací rukojeti a startovací šňůry.

### Zkouška funkčnosti motoru

Zkoušce funkčnosti motoru předchází kontrola v rozsahu Týdenní kontroly motoru doplněná o:

- kontrolu stavu anody, pokud je jí motor vybaven,

- kontrolu stavu akumulátoru – u systému elektrického startování motoru.

Při provádění Zkoušky funkčnosti motoru je nutno dodržet bezpečnostní pokyny stanovené výrobcem pro provoz zařízení. Zkouška funkčnosti motoru se provádí na vodní hladině nebo za pomoci dostatečně velké nádoby s vodou, případně za pomoci proplachovacího systém dodávaného k lodnímu motoru (tzv. „sluchátka“). Prakticky se vyzkouší a zkontrolují zejména:

- správná funkce systému startování a vypínání motoru – ručního nebo elektrického,

- správná funkce ovládání motoru – ovládání a aretace plynu, změna směru jízdy

- vpřed, vzad, apod., kontrola funkčnosti všech mechanických částí, táhel, lanovodů dle typu ovládání – ruční, dálkové,

- správná funkce aretace náklonu a natočení motoru v předem zvolené poloze,

- správná funkce chlazení motoru,

- správná funkce systému bezpečnostního vypínání motoru.

Lodní motor musí být v rámci této zkoušky v činnosti nejméně 5 minut.

V zimním období, pokud je provedeno zazimování lodního motoru v souladu s návodem výrobce, se Zkouška funkčnosti motoru s výjimkou kontroly stavu akumulátoru neprovádí.

Součástí Zkoušky funkčnosti motoru je i údržba a ošetřování motoru v souladu s dokumentací výrobce.

## Kontrola při střídání směn

Provádí se kontrola podle bodu 9.2 této metodiky doplněná o:

- kontrolu množství PHL,

- kontrolu správného uložení.

Metodiku lze použít obdobně také pro pevně zabudované motory a další typy motorů.

# Osobní ochranné prostředky pro hasiče

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se odborná kontrola prohlídkou nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití, kontrola kompletnosti průvodní dokumentace.

## Kontrola před použitím (uživatelská kontrola)

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím prostředku.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození.

## Kontrola po použití (uživatelská kontrola),

Zásahové oděvy (obdobně i rukavice a kukly pro hasiče):

- prohlídka s ohledem na poškození chemickými látkami (dehtem, barvami, kyselinami a louhy), teplem a plamenem,

- prohlídka zaměřená na mechanická poškození vnějšího materiálu, podšívky a výztuh (natržení, proříznutí, propíchnutí, oděr, prodření, žmolkovatění),

- prohlídka poškození švů (párání, povolené/přetržené/chybějící nitě, odtržené krycí pásky),

- prohlídka deformace pletenin včetně manžet a prohlídka stavu elastických šlí,

- zkouška funkčnosti tuhých částí oděvu (suché zipy zanesené vlákny, nefunkční zdrhovadlo, nefunkční patentky/knoflíky, nefunkční systém regulace obvodu pasu, nefunkční upínací prvky elastických šlí),

- prohlídka poškození nápadného materiálu (odtržení, mechanické odření, stav nápisu HASIČI, ztráta odrazivosti světla).

Obuv pro hasiče

- prohlídka povrchového materiálu (zřetelné, hluboké praskliny, opotřebení, poškození švů),

- prohlídka podešve (praskliny, opotřebení dezénu, oddělení podešve od svršku),

- prohlídka stélky (deformace, poškození),

- hmatová kontrola vnitřku obuvi (poškození podšívky, odhalení ochranné tužinky),

- zkouška funkčnosti upevňovacích systémů (zdrhovadlo, šněrovadla, obuvnické kroužky, druky).

## Kontrola v pravidelných intervalech (odborná kontrola)

V pravidelných intervalech se provádí odborná kontrola nejméně 1 x za dva roky. Kontrola se provádí nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití se zaměřením na součásti podléhající opotřebení a stárnutí.

## Kontrola při střídání směn

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození.

# Přilba (zásahová, technická)

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se odborná kontrola prohlídkou a zkouškou funkčnosti, kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím (uživatelská kontrola)

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím prostředku.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození.

## Kontrola po použití (uživatelská kontrola)

- prohlídka skořepiny přilby (škrábance, odlupování barvy, změna barvy, skvrny, které nelze vyčistit, praskliny, promáčknutí, neoriginální otvory, deformace),

- prohlídka podbradního řemínku (upevnění ve skořepině, roztržení, poškození, praskliny, ztráta tvaru podbradníku),

- prohlídka obličejového štítu a brýlí (upevnění, pohyb v uložení, viditelnost, praskliny, poškrábání, odlupování pokovení, skvrny),

- prohlídka vnitřní výstroje (obvodový pásek, síťka, uchycovací prvky ke skořepině, vycpávky a polstrování) s ohledem na roztržení, poškození,

- zkouška funkčnosti spony na podbradním pásku.

## Kontrola v pravidelných intervalech (odborná kontrola)

V pravidelných intervalech se provádí odborná kontrola nejméně 1 x za dva roky. Kontrola se provádí nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití se zaměřením na součásti podléhající opotřebení a stárnutí.

## Kontrola při střídání směn

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození.

# Měřící zařízení pro dýchací přístroje a příslušenství

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se odborná kontrola prohlídkou a zkouškou funkčnosti nejméně v rozsahu kontroly po obvyklém použití, kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím (uživatelská kontrola)

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím prostředku. Požadovaná kritéria pro zkoušení těsnosti a funkčnosti jsou uvedená v návodech k obsluze poskytnutých výrobci a v příslušných evropských normách.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození,

- test vnitřního zdroje měřícího zařízení,

- test měřidla podtlak,

- test měřidla přetlak,

- kontrola měřící hlavy (celistvost /neporušenost),

- kontrola propojovací hadice (celistvost / neporušenost).

## Kontrola v pravidelných intervalech (odborná kontrola)

V pravidelných intervalech se provádí odborná kontrola u výrobce nebo pověřené servisní organizace nejméně:

- MLV011 – 1x za rok

- Multitest plus – 1x za dva roky / 1x za šest let u výrobce

- Mediskříňka typ 51018 – 1x za dva roky

# Plnící zařízení tlakových lahví (kompresor)

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se kontrola v rozsahu Zkoušky funkčnosti kompresoru a umístění dle návodů výrobce, dále kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím (uživatelská kontrola)

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím kompresoru.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- kontrola deníku kompresoru – poslední zápis, zda není porucha na kompresoru, stav motohodin,

- kontrola plomb na pojišťovacích ventilech,

- kontrola množství oleje,

- kontrola napnutí klínových řemenů,

- kontrola opotřebení čističe vzduchu,

- kontrola znečištění sacího filtru,

- kontrola stavu připojovacího el. kabelu,

- kontrola plnící tlakové hadice,

- odstranění cizích předmětů (volné díly),

- kontrola správného směru otáčení ventilátoru,

- prohřátí jednotky provozem bez zatížení (spustit kompresor a nechat jej prohřát).

## Kontrola po použití (uživatelská kontrola)

Provádí ji uživatel bezprostředně po použití kompresoru.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- vypnutí hlavního vypínače přívodu el. proudu,

- kontrola stavu kompresoru zaměřená uvolnění dílů,

- očištění kompresoru (kondenz, prach, olej), vyčištění chladících žeber na hlavách válců,

- kontrola celkového stavu.

## Kontrola v pravidelných intervalech (odborná kontrola)

Kontrola kompresoru se provádí v následujících pravidelných intervalech:

- po 10 hodinách provozu: kontrola a doplnění hladiny oleje, výměna aktivního uhlí a silikagelu

- po 20 hodinách provozu: výměna molekulového síta ve filtrační vložce

- po 100 hodinách provozu: výměna vložky čističe vzduchu (vzduchový filtr)

- po 100 hodinách provozu u kompresoru Astra: výměna oleje v kompresoru

- po 200 hodinách provozu u kompresoru Trident: výměna oleje v kompresoru

1x ročně musí být provedena kontrola:

- kontrola elektroinstalace

- kontrola kvality vzduchu

- výkon kompresoru

O každé provedené odborné kontrole a provozu se vede záznam v provozním deníku kompresoru.

# Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED)

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se odborná kontrola prohlídkou nejméně v rozsahu kontroly podle odst. 14.3, kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím (uživatelská kontrola)

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím AED.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození,

- kontrola displeje.

## Kontrola v pravidelných intervalech (odborná kontrola)

Každodenní automatický test

Defibrilátor provádí automatický test každých 24 hodin a při každém zapnutí. Touto funkcí je testován nejdůležitější systém obvodů v defibrilátoru, aby měla osoba, která jej používá, naprostou jistotu, že je defibrilátor připraven k použití.

Kontrola defibrilátoru se provádí v pravidelných intervalech 1x za týden, a to v následujícím rozsahu:

- kontrola stavu – znečištění / mechanické poškození

- kontrola displeje – symbol klíč – oznamuje nutnost servisního zákroku / symbol OK – oznamuje úspěšné dokončení automatického testu / stav nabití baterie

- kontrola příslušenství – stav a expirace elektrod / stav pomůcek

O každé provedené kontrole se vede záznam v provozním deníku, objeví-li se na přístroji symbol servisu, okamžitě přístroj vyřaďte z užívání a informujte svého nadřízeného zaměstnance.

## Kontrola při střídání směn

Provádí se kontrola podle bodu 14.2 této metodiky doplněná o:

- kontrolu správného uložení.

# Termokamera

## Kontrola před zařazením k jednotce

Provádí se odborná kontrola prohlídkou nejméně v rozsahu kontroly podle odst. 15.3, kontrola kompletnosti průvodní dokumentace, kontrola výrobních čísel podle dokladů od výrobce a další postupy podle návodu výrobce.

## Kontrola před použitím (uživatelská kontrola)

Provádí ji uživatel bezprostředně před použitím kamery.

Prohlídkou se ověřuje zejména:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození.

## Kontrola po použití (uživatelská kontrola)

Provádí ji uživatel bezprostředně po použití kamery:

- celistvost a úplnost prostředku,

- známky viditelného poškození,

- kontrolu čistoty kamery včetně příslušenství.

## Kontrola v pravidelných intervalech (odborná kontrola)

Kontrola kamery se provádí v následujících pravidelných intervalech:

- Denní kontrola při převzetí techniky v rozsahu dle bodu 15.2 této metodiky doplněná o kontrolu správného uložení.

- Týdenní kontrola v rozsahu denní kontroly rozšířena o kontrolu stavu baterie (nabití) – se zápisem do provozního deníku zařízení.

- Měsíční kontrola v rozsahu obou předchozích kontrol rozšířena o funkční zkoušku ověření nastavení zobrazení – se zápisem do provozního deníku zařízení.

# Ostatní prostředky Chemické služby (CHS)

Pokud výrobce nebo návod k obsluze nestanoví jinak, provádí se provozní kontroly a zkoušky vybraných prostředků CHS v následujícím rozsahu a termínech.

| PČ | druh prostředku | druh zkoušky | perioda v měsících | zkoušku provádí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dýchací přístroj | statická / dynamická zkouška | 12 | externí firma |
| 2 | Dýchací přístroj | statická zkouška | 12 | technik CHS |
| 3 | Křísící přístroj | statická / dynamická zkouška | 12 | externí firma |
| 4 | Křísící přístroj | kontrola | 12 | technik CHS |
| 5 | Tlakové lahve kompozitní | tlaková zkouška | 60 | externí firma |
| 6 | Tlakové lahve ocelové | tlaková zkouška | 60 | externí firma |
| 7 | Tlakové lahve | výměna provozního média | 12 | technik CHS |
| 8 | Obličejová maska | kontrola | 12 | externí firma |
| 9 | Obličejová maska | kontrola | 12 | technik CHS |
| 10 | Vyváděcí kukla | kontrola | 6 | technik CHS |
| 11 | Mrtvý muž | kontrola | 6 | technik CHS |
| 12 | Detektor | kalibrace | 6 | externí firma |
| 13 | Detektor | kontroly | 1x 14 dnů | uživatel |
| 14 | Protichemické oděvy | provozní kontrola | 6 | technik CHS |
| 15 | Protichemické oděvy přetlak. | tlaková kontrola | 12 | technik CHS |
| 16 | Oděvy proti sálavému teplu | kontrola | 6 | technik CHS |
| 17 | Plnící zařízení | provozní kontrola | 12 | externí firma |
| 18 | Čerpadlo na NL ruční a elektr. | kontrola | 6 | technik CHS |
| 19 | Čerpadlo na NL elektrické | revize | 12 | externí firma |

# Ostatní prostředky Technické služby (TS)

Pokud výrobce nebo návod k obsluze nestanoví jinak, provádí se provozní kontroly a zkoušky vybraných prostředků TS v následujícím rozsahu a termínech.

| PČ | druh prostředku | druh zkoušky | perioda v měsících | zkoušku provádí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hasicí přístroj | revize | 12 | externí firma / zaměstnanec |
| 2 | Hasicí přístroj | tlaková zkouška | 60 | externí firma |
| 3 | Hadice sací | zkouška těsnosti | 12 | technik TS |
| 4 | Hadice tlakové | zkouška těsnosti | 12 | technik TS |
| 5 | Hadice na NL | zkouška těsnosti | 12 | technik TS |
| 9 | Proudnice | kontrola | 12 | technik TS |
| 10 | Přetlakový ventil | kontrola | 12 | technik TS |
| 11 | Přenosný přiměšovač | kontrola | 6 | technik TS |
| 12 | Rozdělovač | kontrola | 12 | technik TS |
| 13 | Hadicový sběrač | kontrola | 12 | technik TS |
| 14 | Hydrantový nástavec | kontrola | 12 | technik TS |
| 15 | Lano ventilové/záchytné | kontrola | 12 | technik TS |
| 16 | Hadicový držák | kontrola | 12 | technik TS |
| 17 | Žebříky | kontrola | 6 | technik TS |
| 18 | Světlomet a stativ / svítilna | kontrola | 1 | technik TS |
| 19 | Zdravotn. brašny / lékárničky | kontrola | 12 | technik TS |
| 20 | Záchranná a evak. nosítka | kontrola | 12 | technik TS |
| 17 | Zvedací vaky | revize | 60 | externí firma |
| 18 | Zvedací vaky | kontrola | 12 | technik TS |
| 19 | Potrubní ucpávky | revize | 60 | externí firma |
| 20 | Potrubní ucpávky | kontrola | 12 | technik TS |
| 21 | Ucpávkové vaky | revize | 60 | externí firma |
| 22 | Ucpávkové vaky | kontrola | 12 | technik TS |
| 23 | Vzdouvací přepážka | kontrola | 12 | technik TS |
| 24 | Norné stěny | kontrola | 12 | technik TS |

# Ostatní prostředky Strojní služby (STS)

Pokud výrobce nebo návod k obsluze nestanoví jinak, provádí se provozní kontroly a zkoušky vybraných prostředků STS v následujícím rozsahu a termínech. Jedná se o prostředky se spalovacím motorem. Přenosná motorová stříkačka podléhá stejným kontrolám jako Požární čerpadla (viz odst. 3.).

| PČ | druh prostředku | druh zkoušky | perioda | zkoušku provádí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motorová řetězová pila (MŘP) | kontrola | 6 měsíců | instruktor MŘP |
| 2 | Motorová rozbrušovací pila | kontrola | 6 měsíců | instruktor MŘP |
| 3 | Lodní motor | kontrola | týden | technik STS |
| 4 | Elektrocentrála | kontrola | týden | technik STS |
| 5 | Elektrocentrála | elektrorevize | 12 měsíců | revizní technik el. |
| 6 | Přenosná motorová stříkačka | kontrola | týden | technik STS |
| 7 | Plovoucí motorové čerpadlo | kontrola | týden | technik STS |
| 8 | Vysokotlaké hasicí zařízení | kontrola | týden | technik STS |
| 9 | Přenosný pěnomet | kontrola | týden | technik STS |
| 10 | Čerpadlo na NL | kontrola | týden | technik STS |
| 11 | Odlučovač ropných látek | kontrola | týden | technik STS |
| 12 | Hydraulické vyprošťovací zař. | kontrola | týden | technik STS |
| 13 | Přetlakový ventilátor | kontrola | týden | technik STS |
| 14 | Odsavač kouře | kontrola | týden | technik STS |