Metodiky pro hodnocení majetku

Obsah

1.	Obecná metodika pro hodnocení majetku (Příloha č. 6-1)	2

2.	Metodika pro hodnocení armatur (Příloha č. 6-2)	2

3.	Metodika pro hodnocení čerpadel (Příloha č. 6-3)	3

4.	Metodika pro hodnocení kamerového systému (tj. kamera, kabelová trasa, konstrukce a konzole,     rozvodnice, záznamové zařízení) (Příloha č. 6-4)	4

5.	Metodika pro hodnocení lokomotivního parku (Příloha č. 6-5)	6

6.	Metodika pro hodnocení nádrží (Příloha č. 6-6)	7

7.	Metodika pro hodnocení PBZ – EPS, DHP (Příloha č. 6-7)	8

8.	Metodika pro hodnocení PBZ – SHZ, PSHZ, GHZ (Příloha č. 6-8)	9

9.	Metodika pro hodnocení poplachového zabezpečov. a tísňového systému PZTS/ACS (Příloha č. 6-9)	10

10.   Metodika pro hodnocení produktovodů (Příloha č. 6-10)	11

11.   Metodika pro hodnocení protiexplozní pojistky (Příloha č. 6-11)	12

12.   Metodika pro hodnocení retenční nádrže, kalová pole, ORL (Příloha č. 6-12)	13

13.   Metodika pro hodnocení technologie vodárenského zařízení biologické čistírny odpadních vod (BČOV) (Příloha č. 6-13)	14

14.   Metodika pro hodnocení technologie vodárenského zařízení chemické čistírny odpadních vod (CHČOV) (Příloha č. 6-14)	15

15.   Metodika pro hodnocení technologie vodárenského zařízení úpravny vody, vodojemu, studny, vrtu (Příloha č. 6-15)	16

16.   Metodika pro hodnocení vnitroskladových potrubních rozvodů (Příloha č. 6-16)	17

17.   Metodika pro hodnocení vnitrozávodní  kanalizace splaškové, olejové, vnitřní kanalizace                  (Příloha č. 6-17)	18

18.   Metodika pro hodnocení zařízení VRU (Příloha č. 6-18)	19

19.   Metodika pro hodnocení zařízení výdejních lávek (Příloha č. 6-19)	20

20.   Metodika pro hodnocení železničních vleček (Příloha č. 6-20)	21

# Obecná metodika pro hodnocení majetku (Příloha č. 6-1)

Vyhodnocení stavu zařízení je prováděno v těchto tematických kategoriích:

- Vizuální – vizuální hodnocení stavu zařízení, např. se jedná o zjištění stavu ochranného nátěru, vnější konstrukce, u objektů stavu omítky a zastřešení, aj.

- Funkční – hodnocení vyplývá především z výpisu četnosti závad a režijních úkonů k danému zařízení vykázaných v systému IS pro údržbu. Dalším vstupem pro hodnocení funkčnosti jsou vyjádření lokálního správce majetku v např. dostupnosti náhradních dílů, rychlosti případných oprav, kritičnosti zařízení v technologii, vlivu na výdeje pohonných hmot zákazníkům, redundanci zařízení v případě poruchy, predikci životnosti zařízení při současném vytížení, aj.

- Bezpečnostní – hodnotí se stav zařízení podle bezpečnosti při manipulaci se zařízením pracovníkem údržby s přihlédnutím k výpisu četnosti závad z revizí ze systému IS pro údržbu. Dále se hodnotí riziko ohrožení životního prostředí při provozování zařízení.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení armatur (Příloha č. 6-2)

Specialista dané technologie: Michal Pop

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – hodnotí se: stav nátěrů, vznik koroze.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – nátěr bez poškození případně s drobnými poruchami;

2 – nátěr lokálně poškozen vznik povrchové koroze;

3 – nátěr zcela zničen vznik hloubkové koroze.

Funkční – hodnotí se: těsnost vnější/vnitřní, ovladatelnost armatury.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – armatura je těsná a nejsou vidět úkapy na ucpávce, armatura jde lehce ovládat/pohon je funkční;

2 – armatura je netěsná, vykazuje drobný únik z ucpávky, lze ji ztěžka ovládat/pohon vykazuje drobné závady jako například chyby v signalizaci polohy;

3 – armatura je netěsná, netěsnost ucpávky, které nelze odstranit dotažením, armatura/pohon nelze ovládat.

Bezpečnostní – hodnotí se: výskyt prasklin na těle armatury, zvuk při změně polohy armatury, stav pohonu.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezvadný stav nově dodávané armatury, tichý chod při změně polohy armatury, pohon bez závad;

2 – na plášti armatury se vykytují známky opotřebení, armatura vykazuje při změně polohy nepřirozené zvuky, na pohonu se objevují opravitelné poruchy ohrožující bezpečnost provozu;

3 – na plášti se vyskytují praskliny, armatura při změně polohy vykazuje nepřirozené zvuky praskání, pohon armatury má poruchy ohrožující bezpečnost provozu.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení čerpadel (Příloha č. 6-3)

Specialista dané technologie: Michal Pop

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – Hodnotí se: stav nátěrů, vznik koroze, promáčkliny a deformace neohrožující provoz čerpadla.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – nátěr bez poškození případně s drobnými poruchami;

2 – nátěr lokálně poškozen vznik povrchové koroze;

3 – nátěr zcela zničen vznik hloubkové koroze.

Funkční – Hodnotí se: těsnost ucpávek, celistvost betonových základů, stav spojky

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezvadný stav, betonový základ bez poškození, kryt spojky chrání spojku od základu;

2 – drobný únik z ucpávky (z pravidla do 5 kapek za minutu při chodu čerpadla), betonový základ s výskytem povrchového poškození, kryt spojky nechrání spojku ze spodní části;

3 – netěsnost ucpávky, viditelně prasklý betonový základ, nevhodný kryt spojky).

Bezpečnostní – Hodnotí se: vibrace čerpadla/motoru, stav ložisek při chodu čerpadla

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezvadný stav nově dodávaného soustrojí;

2 – vibrace čerpadla/motoru v rozmezí do 4 mm/s, jedno nebo více z ložisek se zahřívá;

3 – vysoké vibrace čerpadla/motoru, jedno nebo více ložisek se přehřívá).

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení kamerového systému (tj. kamera, kabelová trasa, konstrukce a konzole, rozvodnice, záznamové zařízení) (Příloha č. 6-4)

Specialista dané technologie: Ing. Jakub Grepl

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální:

Hodnotí se: stav kamery a její upevnění, stav kabeláže a kabelových tras, stav rozvodnic, stav záznamového zařízení.

0 – není hodnoceno;

1 – vhodná přívodní trasa s kabeláží včetně upevnění, čistý obal kamery a rozvodnic, odpovídající vlastnosti rozvodnic, záznamové zařízení nevykazuje žádnou chybu;

2 – nevhodně vedená kabeláž a její špatné upevnění, volné či nedostatečné upevnění kamery ke konstrukci, viditelná nečistota na kamerách a v rozvodnicích poškozená trasa a vnější ochrana kabeláže, záznamové zařízení hlásí chybu;

3 – poškozená přívodní kabeláž, kamera bez upevnění, nefunkční IR přísvit, poškozený obal rozvodnice či jejich netěsnost, nevhodné vlastnosti přívodních kabelů, záznamové zařízení nefunkční.

Funkční:

Hodnotí se: funkčnost kamery, ostrost a vlastnosti obrazu, funkčnost IR přísvitu, těsnost rozvodnic, vlastnosti přívodních kabelů, funkce záznamového zařízení.

0 – není hodnoceno;

1 – bezvadný stav;

2 – drobné a lokální poruchy; nečistota, chybné hlášení – lze odstranit;

3 – špatné funkce kamery, záznamového zařízení a IR přísvitu, stáří kamery (životnost kamery = 8 let) změna vlastností boxů a kabelových tras kdy nevyhovují normě, silné znečistění obalu.

Bezpečnostní:

Hodnotí se:

- úraz elektrickým proudem (poškozená kabeláž přívodu 230 V, změna vlastností boxů, kabelů a kabelových tras kdy nevyhovují normě),

- pád předmětu z výšky (nevhodné upevnění kamery, poškození upevňovacích prvků a nosných konstrukcí a sloupů),

- kabelová trasa (kabelová trasa, sloupy, zasahující vegetace, pád stromů, ohrožení vnějšími vlivy).

0 – není hodnoceno;

1 – bezvadný stav;

2 – lokální nedostatky;

3 – netěsnost, nedostatečné upevnění kamery či nevhodné vlastnosti konstrukce, kabely a rozvodnice nevyhovující normě ohrožení pádem stromů).

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení lokomotivního parku (Příloha č. 6-5)

Specialista dané technologie: Marek Franta

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – stav nátěrů, vznik koroze, stav agregátů a kapot neohrožující provoz zařízení

0 – lokomotiva nebyla hodnocena;

1 – nátěr bez poškození, lokomotiva bez korozí, stav agregátů a kapot v pořádku;

2 – nátěr lokálně poškozen, mírná koroze, stav agregátů a kapot v pořádku se známkami opotřebení, mírně znečištěný;

3 – nátěr zcela zničen poškozen, silná koroze, stav agregátů a kapot v pořádku se známkami výrazného opotřebení, silně znečištěný.

Funkční – těsnost zařízení, funkčnost zařízení, opakované závady

0 – lokomotiva nebyla hodnocena;

1 – lokomotiva bez úniku provozních hmot, zařízení funkční, bez opakovaných závad;

2 – drobné úniky provozních hmot z lokomotivy, zařízení funkční s opakovaným výskytem drobných závad;

3 – únik provozních hmot z lokomotivy, nefunkční zařízení, vysoká četnost opakovaných závad.

Bezpečnostní – brzdové zařízení, houkačky a píšťaly

0 – lokomotiva nebyla hodnocena;

1 – brzdové zařízení lokomotivy, houkačky a píšťaly v pořádku;

2 – drobné závady na brzdovém zařízení lokomotivy, houkačkách a píšťalách neohrožující bezpečnost;

3 – závažná porucha brzdového systému, houkaček a píšťal.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení nádrží (Příloha č. 6-6)

Specialista dané technologie: Ing. Martin Ševčík

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – hodnocení vnitřního i vnějšího nátěru nádrže

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezproblémový stav zařízení, vyžaduje pouze běžnou údržbu;

2 – lokální poškození nátěru, nedochází k plošnému loupání/odchlípnutí nátěru;

3 – celkové poškození nátěru, loupání nátěru v celé ploše.

Funkční – hodnocení nádrže z hlediska životnosti ke stavu tloušťky konstrukce nádrže, provozní stav hodnot vakua sekcí, dále pak hodnocení funkčnosti drenážního systému.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezproblémový stav zařízení, vyžaduje pouze běžnou údržbu;

2 – životnost jednotlivých celků nádrže (dno/čelo, plášť) se blíží ke svému limitu (do 10 let), sekce je nutno vakuovat s četností 1x týdně (v sekci nedochází k nasátí RL), drenážní systém vykazuje známky mírných usazeniny (vápenec);

3 – životnost jednotlivých celků nádrže (dno/čelo, plášť) je na svém limitu (do 5 let), sekce je nutno vakuovat s četností vícekrát týdně případně nelze dosáhnout provozních hodnot nebo dochází k indikaci RL, drenážní systém je nefunkční.

Bezpečnostní – hodnocení nádrže z hlediska stavu tloušťky konstrukce nádrže z důvodu potenciálního úniku látky mimo nádrž, stav usazení nádrže (podpěry), stav ventilace nádrže (protiexplozní pojistky, volné výdechy), stav korozního prostředí usazení nádrže (voda pode dnem nádrže), provozní stav hodnot vakua sekcí.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezproblémový stav zařízení, vyžaduje pouze běžnou údržbu;

2 – tloušťky celků nádrže (dno/čelo, plášť) vykazují důlkové napadení (do 30 % nominální tloušťky), usazení (podpěry) nádrže začínají vykazovat mírné drolení betonu nebo korozní napadení ocelové konstrukce, ventilace nádrže je funkční, nádrž je umístěna na úrovni spodních vod, sekce je nutno vakuovat s četností 1x týdně (v sekci nedochází k nasátí RL);

3 – tloušťky celků nádrže (dno/čelo, plášť) vykazují důlkové napadení (nad 50 % nominální tloušťky), usazení (podpěry) nádrže vykazují drolení betonu nebo velké korozní napadení ocelové konstrukce, ventilace nádrže je nefunkční, nádrž je umístěna pod úrovní spodních vod, sekce je nutno vakuovat s četností vícekrát týdně případně nelze dosáhnout provozních hodnot nebo dochází k indikaci RL.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení PBZ – EPS, DHP (Příloha č. 6-7)

Specialista dané technologie: Zdeněk Nasadil

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – hodnotí se vzhled zařízení, znečištění, viditelné mechanické poškození.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – nepoškozená správně vedená kabeláž, čistý kryt plamenného nebo optického hlásiče, nepoškozený kryt automatického hlásiče nebo tlačítka hlásiče, rozvaděč koppler ústředna bez viditelného poškození;

2 – mechanicky poškozené nosné prvky kabeláž – žlaby, trubky, aniž by byl narušený povrch kabelů, zaprášený kryt plamenného nebo optického hlásiče, poškozený kryt automatického hlásiče nebo tlačítka hlásiče, rozvaděč koppler, ústředna poškozeny ale funkční bez hlášení poruch;

3 – mechanicky poškozené nosné prvky kabeláž – žlaby, trubky porušený povrch kabelů nebo přerušený kabel, znečištěný kryt plamenného nebo optického hlásiče, poškozený kryt automatického hlásiče nebo tlačítka hlásiče, průnik dešťové vody do zařízení, rozvaděč koppler, ústředna mechanicky poškozeny – nefunkční.

Funkční – hodnotí provoz zařízení – poruchy jednorázové opakující se, poruchy způsobené běžným provozním opotřebením, poruchy způsobené ztrátou životnosti.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – drobné lokální neopakující se poruchy jednotlivého automatické hlásiče nebo tlačítka hlásiče, rozvaděč koppleru nebo rozvaděče. Funkční grafická nástavba;

2 – hlášení poruchy celé hlásičové linky, opakující se hlášení poruchy hlásiče nebo tlačítka hlásiče, opakující se falešné poplachy hlásiče nebo tlačítka hlásiče, často se opakující poruchy rozvaděče koppleru nebo ústředny. Krátkodobé výpadky grafické nástavby;

3 – nefunkční hlásiče, ústředny, grafická nástavba.

Bezpečnostní – hodnotí se bezpečnostní riziko při činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – funkční stav bez dalších opatření;

2 – střední bezpečnostní riziko při stanovení dalších opatření při omezené funkci zařízení;

3 – vysoké bezpečnostní riziko – zařízení mimo provoz.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení PBZ – SHZ, PSHZ, GHZ (Příloha č. 6-8)

Specialista dané technologie: Zdeněk Nasadil

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – hodnotí se stav nátěrů rozvodů a armatur hasební vody, vznik koroze, viditelné mechanické poškození.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – nátěr bez poškození s drobnými poruchami;

2 – nátěr lokálně poškozen, vznik povrchové koroze;

3 – zničený nátěr – hloubková koroze, mechanicky poškozené.

Funkční – hodnotí provoz zařízení – poruchy jednorázové opakující se, poruchy způsobené běžným provozním opotřebením, poruchy způsobené ztrátou životnosti.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – drobné lokální netěsnosti přírubových spojů, svárů;

2 – korozí poškozené potrubí větší netěsnosti armatur a spojů;

3 – nefunkční čerpadla, prasklé potrubí a únik požární vody.

Bezpečnostní – hodnotí se bezpečnostní riziko při činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – funkční stav bez dalších opatření;

2 – střední bezpečnostní riziko při stanovení dalších opatření při omezené funkci zařízení

3 – vysoké bezpečnostní riziko – zařízení mimo provoz

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému PZTS/ACS (Příloha č. 6-9)

Specialista dané technologie: Ing. Jakub Grepl

Obsah tematických kategorií:

Detektor, Ovládací prvek (PO), ústředna PZTS, čtečka karet OP, klientská stanice SW, klientská stanice grafické nadstavby SW, čtečka zámek a jejich funkčnost.

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální:

Hodnotí se: stav koncových prvku a jejich upevnění, stav kabeláže a kabelových tras, stav rozvodnic, stav ústředny PZTS a záložních zdrojů.

0 – není hodnoceno;

1 – vhodné přívodní trasa s kabeláží včetně upevnění čistý obal koncových prvku a jejich odpovídající funkčnost odpovídající vlastnosti rozvodnic. Ústředna PZTS nevykazuje žádnou chybu klinická stanice funkční nevykazující žádnou HW ani SW poruchu správná funkce čteček a zámků;

2 – nevhodně vedená kabeláž a její špatné upevnění, znečistění koncových prvků a rozvodnic občasné výpadky funkce zámku ústředna PZTS hlásí chybu, klinická stanice vykazující SW poruchu;

3 – poškozená přívodní kabeláž, poškozený koncový prvek, narušení funkce elektronického otevření dveří, poškozený obal rozvodnice či jejich netěsnost, nevhodné vlastnosti přívodních kabelů, ústředna PZTS nefunkční, chybové hlášení záložno zdroje, klinická stanice vykazující HW poruchu.

Funkční:

Hodnotí se: funkčnost detektorů, těsnost rozvodnic, vlastnosti přívodních kabelů, funkce ústředny, funkce čteček a jejich návaznost.

0 – není hodnoceno;

1 – bezvadný stav;

2 – drobné a lokální poruchy; nečistota, chybné hlášení – lze odstranit;

3 – špatná funkce detektorů, ústředny PZTS, změna vlastností boxů a kabelových tras kdy nevyhovují normě, silné znečistění obalu, narušení funkce elektronického otevření dveří.

Bezpečnostní:

Hodnotí se:

- úraz elektrickým proudem (poškozená kabeláž přívodu 230 V, rozvodná kabeláž v bezpečném napětí SELV/PELF, změna vlastností boxů, kabelů a kabelových tras kdy nevyhovují normě),

- kabelová trasa (kabelová trasa, sloupy, zasahující vegetace do koncových prvků, pád stromů, ohrožení vnějšími vlivy),

0 – není hodnoceno;

1 – bezvadný stav;

2 – lokální nedostatky;

3 – netěsnost, nedostatečné upevnění koncových prvků, kabely a rozvodnice nevyhovující normě.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení produktovodů (Příloha č. 6-10)

Specialista dané technologie: Martin Hrdlička

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální:

Náhled na data z inspekčního nástroje, zda je produktovod z hlediska kvantity anomálií bezpečný k dalšímu provozu.

0 – nelze hodnotit – Není inspekce v daném intervalu;

1 – produktovod nemá žádné větší nálezy po inspekci (produktovod je plně funkční);

2 – vady nevyhovující do 10/12 let po inspekci;

3 – havarijní vady, které je nutné okamžitě opravit (záplatou).

Funkční:

Hodnotí se výsledky z kontrolní tlakové zkoušky, havarijní vady, nemožnost průchodu inspekčního nástroje (např. nevyhovující kalibrační deska).

0 – nelze hodnotit – Prošlá KTZ nebo neprůchozí trasa;

1 – produktovod je funkční;

2 – KTZ na hranici těsnosti, nevyhovující kalibrační deska, Produktovod je před rehabilitací;

3 – nevyhovující KTZ, Vady nad 80 % (ohrožení integrity produktovodu).

Bezpečnostní:

Hodnotí se potenciální možnost úniku produktu, tzn.: hloubková koroze, vrcholové a spodové body, podezření na nelegální odběr potrubí, nevyhovující kontrolní tlaková zkouška.

0 – nelze hodnotit – Není inspekce nebo neprovedená kontrolní tlaková zkouška v intervalu;

1 – produktovod má v pořádku KTZ a neobsahuje riziko úniku (SVB, navrtávky);

2 – na produktovodu jsou vady typu SVB a významné úbytky na síle stěny potrubí;

3 – únik na produktovodu nebo nevyhovující KTZ.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení protiexplozní pojistky (Příloha č. 6-11)

Specialista dané technologie: Ing. Martin Ševčík

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – hodnocení vnějšího nátěru včetně štítku.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezproblémový stav zařízení, vyžaduje pouze běžnou údržbu;

2 – zařízení vykazuje opotřebení nátěru, štítek je čitelný;

3 – zařízení vykazuje velké opotřebení nátěru a napadení korozí, štítek je nečitelný nebo úplně zatřený.

Funkční – hodnocení průchodnosti, otevírání pojistek v návaznosti na tlak v paroplynu a polohu pojistky z hlediska vzniku kondenzátu, který zabraňuje funkčnosti pojistky, stav plamenného filtru.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezproblémový stav zařízení, vyžaduje pouze běžnou údržbu;

2–v zařízení dochází k hromadění kondenzátu, který zabraňuje plnému průchodu pojistky, ale nedochází k plnému zaplavení, plamenný filtr začíná vykazovat známky mírného mechanického poškození, ale jeho funkčnost je zaručena;

3 – zařízení má zabráněn průchodnost filtru a otevírací tlaky pojistky neodpovídají reálnému otevření, kondenzát plně zaplavuje pojistku a zabraňuje průchodnost, plamenný filtr již vykazuje velké mechanické poškození a je nefunkční.

Bezpečnostní – hodnocení prasklin na těle odlitku, těsnění ventilového talíře a závaží ventilů, stav plamenného filtru.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezproblémový stav zařízení, vyžaduje pouze běžnou údržbu;

2 – zařízení vykazuje malé praskliny na těle odlitku, které se nezvětšují, těsnění ventilového talíře vykazuje známky opotřebení, ale pojistka je stále těsná, plamenný filtr vykazuje mírné poškození, ale splňuje požadavky bezpečného provozu zařízení.

3 – zařízení vykazuje velké praskliny na těle odlitku, ventilový talíř je netěsný a dochází k úniku par, na pojistce se nachází nevyhovující závaží, plamenný filtr vykazuje velké poškození, dochází k úniku BA par mimo standartní směr proudění.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení retenční nádrže, kalová pole, ORL (Příloha č. 6-12)

Specialista dané technologie: Ing. Martin Ševčík

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – provede se vizuální prohlídka

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – zařízení je v čistém udržovaném stavu, veškeré funkční prvky plní svoji funkci;

2 – zařízení je v dobovém technickém stavu, plní svoji funkci;

3 – zařízení je ve špatném technickém stavu, např. výskyt degradace betonu, netěsnost, koroze.

Funkční – provede se kontrola protokolů těsnosti, případně zkouška vodou, odzkouší se funkčnost armatur

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – pravidelně konané prohlídky a těsnostní zkoušky vyhovující;

2 – funkční zařízení, vyžadující občasný servisní zásah nad rámec sjednaných prohlídek a kontrol, např. výměna dílů;

3 – zařízení vyžadující havarijní a časté opravy, morálně zastaralá technologie.

Bezpečnostní – hodnotí se bezpečnost a zamezení úniku ropných látek z objektu

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – plně funkční a bezpečný provozuschopný stav zařízení;

2 – provozuschopný stav se zajišťuje pravidelnou činností např. čištění, lokální opravy atd.

3 – nefunkční stav zařízení, provoz ohrožuje bezpečnost.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení technologie vodárenského zařízení biologické čistírny odpadních vod (BČOV) (Příloha č. 6-13)

Specialista dané technologie: Ing. Martin Ševčík

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – provede se vizuální prohlídka technologie

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – zařízení BČOV je udržovaném technickém stavu, čistírna plně technologicky funkční a servisovaná.

2 – zařízení je v dobovém technickém stavu, plní svoji funkci čištění odpadních vod, opravy probíhají průběžně;

3 – zařízení je ve špatném technickém stavu, např. degradace betonů, koroze zařízení, havarijní stav, nefunkčnost části ovládání a prvků.

Funkční – odzkouší se funkčnost zařízení BČOV

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – pravidelně servisované zařízení prohlídky a protokolární kontroly, veškeré funkční prvky odzkoušeny funkční;

2 – funkční zařízení, vyžadující občasný servisní zásah nad rámec sjednaných prohlídek a kontrol, např. výměna dílů;

3 – zařízení vyžadující havarijní a časté servisní zásahy, velký výskyt poruch, morálně zastaralá technologie.

Bezpečnostní – hodnotí se bezpečnost provozu pro obsluhu

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – plně funkční a bezpečný provozuschopný stav zařízení technologie;

2 – provozuschopný stav se zajišťuje pravidelnou servisní činností;

3 – nefunkční stav zařízení, provoz ohrožuje bezpečnost, čistírna nefunguje technologicky.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení technologie vodárenského zařízení chemické čistírny odpadních vod (CHČOV) (Příloha č. 6-14)

Specialista dané technologie: Ing. Martin Ševčík

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – provede se vizuální prohlídka technologie

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – zařízení CHČOV je v čistém udržovaném stavu, reaktor plně funkční. Dávkování, čerpadla a ostatní prvky technologie a ovládání např. MaR je plně funkční;

2 – zařízení je v dobovém technickém stavu, plní svoji funkci, servisní opravy probíhají průběžně;

3 – zařízení je ve špatném technickém stavu, např. výskyt koroze, havarijní stav, nefunkčnost části ovládání a prvků.

Funkční – provede se odzkoušení funkčnosti technologického zařízení

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – pravidelně servisované zařízení prohlídky a protokolární kontroly, veškeré funkční prvky odzkoušeny funkční;

2 – funkční zařízení, vyžadující občasný servisní zásah nad rámec sjednaných prohlídek a kontrol, např. výměna dílů;

3 – zařízení vyžadující havarijní a časté servisní zásahy, velký výskyt poruch, morálně zastaralá technologie.

Bezpečnostní – zhodnotí se bezpečnost zařízení v návaznosti na možný vznik havárie nebo MU

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – plně funkční a bezpečný provozuschopný stav zařízení technologie;

2 – provozuschopný stav se zajišťuje pravidelnou servisní činností např. čištění, lokální opravy, servisy atd.

3 – nefunkční stav zařízení, provoz ohrožuje bezpečnost, možný únik ropných látek mimo areál.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení technologie vodárenského zařízení úpravny vody, vodojemu, studny, vrtu (Příloha č. 6-15)

Specialista dané technologie: Ing. Martin Ševčík

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – provede se vizuální prohlídka technologie a posouzení funkčnosti zařízení

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – zařízení je v čistém udržovaném stavu, veškeré funkční prvky plní svoji funkci;

2 – zařízení je v dobrém technickém stavu, plní svoji funkci;

3 – zařízení je ve špatném technickém stavu, např. výskyt koroze, funkční prvky již neplní svoji funkci.

Funkční – odzkouší se kompletní funkčnost technologie, čerpadel apod.

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – pravidelně servisované zařízení prohlídky a protokolární kontroly, veškeré funkční prvky odzkoušeny funkční;

2 – funkční zařízení, vyžadující občasný servisní zásah nad rámec sjednaných prohlídek a kontrol, např. výměna dílů;

3 – zařízení vyžadující havarijní a časté servisní zásahy, velký výskyt poruch, morálně zastaralá technologie.

Bezpečnostní – hodnotí se bezpečný provoz zařízení pro obsluhu

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – plně funkční a bezpečný provozuschopný stav kanalizace;

2 – provozuschopný stav se zajišťuje pravidelnou servisní činností např. čištění, lokální opravy atd.

3 – nefunkční stav zařízení, provoz ohrožuje bezpečnost.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení vnitroskladových potrubních rozvodů (Příloha č. 6-16)

Specialista dané technologie: Ing. Ondřej Vít

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – stav nátěrů, vznik koroze, promáčkliny a deformace neohrožující provoz potrubí

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – nátěr bez poškození případně s drobnými poruchami;

2 – nátěr lokálně poškozen vznik povrchové koroze;

3 – nátěr zcela zničen vznik hloubkové koroze.

Funkční – těsnost potrubí, těsnost přírubových spojů, šrouby přírubových spojů, propustnost, stav kompenzátorů a dalších zařízení na potrubí

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezvadný stav;

2 – drobné a lokální poruchy;

3 – netěsnost a poruchy kompenzátorů/ zařízení; chybějící, nedotažené nebo krátké šrouby přírubových spojů.

Bezpečnostní – bezpečnost potrubí (únik produktu, netěsnosti potrubí a zařízení), okolí potrubí (podpěrné konstrukce, potrubní mosty, komunikační lávky, přístupové cesty, zasahující vegetace, pád stromů, ohrožení vnějšími vlivy)

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezvadný stav;

2 – lokální nedostatky, zasahující vegetace do potrubí;

3 – netěsnost, ohrožení pádem stromů.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení vnitrozávodní kanalizace splaškové, olejové, vnitřní kanalizace (Příloha č. 6-17)

Specialista dané technologie: Ing. Martin Ševčík

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – provede se vizuální prohlídka a posouzení provozní dokumentace a pasportu kanalizace

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – osazené poklopy na šachtách, šachty v dobrém technickém stavu;

2 – zařízení je v dobrém technickém stavu, plní svoji funkci;

3 – zařízení je ve špatném technickém stavu, výskyt koroze, některé funkční prvky již neplní svoji funkci.

Funkční – hodnotí se kamerová zkoušky, čistící zkoušky, stav šachet a objektů na kanalizaci

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – kamerový monitoring stavu kanalizace a pravidelné čištění provedeno, kanalizace ve funkčním stavu

2 – nutné lokální opravy úseků kanalizace, lokální opravy šachet;

3 – zařízení vyžadující zásadní opravy úseků, netěsnosti potrubí šachet, velký výskyt poruch a vad z protokolů.

Bezpečnostní – řeší se těsnost kanalizace a funkčnost jednotlivých typů kanalizace

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – plně funkční a bezpečný provozuschopný stav kanalizace;

2 – provozuschopný stav se zajišťuje pravidelnou servisní činností např. čištění, lokální opravy atd.

3 – nefunkční stav zařízení, netěsnosti, průsaky, zborcené části kanalizace, provoz ohrožuje bezpečnost.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení zařízení VRU (Příloha č. 6-18)

Specialista dané technologie: Michal Pop

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – stav nátěrů, vznik koroze, promáčkliny a deformace neohrožující provoz zařízení

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – nátěr bez poškození, přístroj bez deformací, čistý;

2 – nátěr lokálně poškozen, přístroj se známkami opotřebení, mírně znečištěný;

3 – nátěr zcela zničen, silné známky opotřebení, silně znečištěný.

Funkční – těsnost zařízení, funkčnost zařízení, opakované závady

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – zařízení bez úniku kapaliny, funkční bez jakýchkoliv zásahů, bez opakovaných závad;

2 – drobné úniky ze zařízení odstranění pomocí dotažení, zařízení funkční s pravidelným zásahem obsluhy s opakovaným výskytem závad;

3 – dlouhodobá netěsnost zařízení, nefunkční zařízení, vysoká četnost opakovaných závad.

Bezpečnostní – celistvost zařízení, vhodnost použití do prostředí

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – zařízení bez známek poškození, vhodné do prostředí, těsné kabelové průchodky a nepoškozená kabeláž

2 – lehce poškozené kryty zařízení, netěsné kabelové průchodky, které jdou dotáhnout, vhodné do prostředí;

3 – poškozené zařízení, chybějící kryty, netěsné průchodky kabelů, nevhodné do prostředí.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení zařízení výdejních lávek (Příloha č. 6-19)

Specialista dané technologie: Michal Pop

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – stav nátěrů, vznik koroze, promáčkliny a deformace neohrožující provoz zařízení

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – nátěr bez poškození, přístroj bez deformací, čistý;

2 – nátěr lokálně poškozen, přístroj se známkami opotřebení, mírně znečištěný;

3 – nátěr zcela zničen, silné známky opotřebení, silně znečištěný.

Funkční – těsnost zařízení, funkčnost zařízení, opakované závady

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – zařízení bez úniku kapaliny, funkční bez jakýchkoliv zásahů, bez opakovaných závad;

2 – drobné úniky ze zařízení odstranění pomocí dotažení, zařízení funkční s pravidelným zásahem obsluhy s opakovaným výskytem závad;

3 – dlouhodobá netěsnost zařízení, nefunkční zařízení, vysoká četnost opakovaných závad.

Bezpečnostní – celistvost zařízení, vhodnost použití do prostředí

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – zařízení bez známek poškození, vhodné do prostředí, těsné kabelové průchodky a nepoškozená kabeláž

2 – lehce poškozené kryty zařízení, netěsné kabelové průchodky, které jdou dotáhnout, vhodné do prostředí;

3 – poškozené zařízení, chybějící kryty, netěsné průchodky kabelů, nevhodné do prostředí.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |

# Metodika pro hodnocení železničních vleček (Příloha č. 6-20)

Specialista dané technologie: Marek Franta

Vyhodnocení stavu je specifikováno v těchto tematických kategoriích:

Vizuální – hodnocení stavu železničního spodku a svršku, dle vyhlášky MD č.177/1995

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezproblémový stav zařízení, vyžaduje i běžnou údržbu, na základě čtvrtletních prohlídek;

2 – Zařízení vyžaduje větší opravy v horizontu za 5 let na základě komplexních komisionálních prohlídek prováděných 1x ročně;

3 – zařízení vyžaduje na základě prohlídek podle bodu 1 a 2 opravu ihned nebo v nejbližší možné příležitosti, v horizontu 0–2 let.

Funkční – hodnocení stavu železničního spodku a svršku, dle vyhlášky MD č.177/1995

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezproblémový stav zařízení, vyžaduje i běžnou údržbu, na základě čtvrtletních prohlídek;

2 – Zařízení vyžaduje větší opravy v horizontu za 5 let na základě komplexních komisionálních prohlídek prováděných 1x ročně;

3 – zařízení vyžaduje na základě prohlídek podle bodu 1 a 2 opravu ihned nebo v nejbližší možné příležitosti, v horizontu 0–2 let.

Bezpečnostní – hodnocení stavu železničního spodku a svršku, dle vyhlášky MD č.177/1995

0 – zařízení nebylo hodnoceno;

1 – bezproblémový stav zařízení, vyžaduje i běžnou údržbu, na základě čtvrtletních prohlídek;

2 – Zařízení vyžaduje větší opravy v horizontu za 5 let na základě komplexních komisionálních prohlídek prováděných 1x ročně;

3 – zařízení vyžaduje na základě prohlídek podle bodu 1 a 2 opravu ihned nebo v nejbližší možné příležitosti, v horizontu 0–2 let.

Výsledky hodnocení:

Výsledek hodnocení vyplývá z níže uvedené tabulky dle hodnocení jednotlivých kategorií:

- V případě, že výsledek hodnocení je v „zeleném poli“, tzn. „Nehodnoceno/ V pořádku“, tak není potřebné plánovat nápravu.

- V případě, že výsledek hodnocení je v „červeném poli“, tzn. „Do plánu“, tak je vytvořena akce do pětiletého plánu dle charakteru nutnosti provedení nápravy.

| Kategorie | Vizuální | Funkční | Bezpečnostní | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnocení |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Nehodnoceno |
| 1 | 1 | 1 | 1 | V pořádku |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Okamžité řešení/ Do plánu |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  |