# Manuál kontroly AC

## Dodržování pracovních postupů a požadavků v prostoru výdejních lávek

- Kontrola používání určených OOPP

  - Ochranná obuv v antistatickém provedení,

  - Ochranný oděv v antistatickém provedení se sníženou hořlavostí, bez zjevného poškození a řádně zapnutý,

  - Nasazená ochranná přilba v antistatickém provedení

  - Ochrana zraku – ČSN EN 166 a rukou (při napojování, odpojování a obsluze plnicích ramen a AC. Při obsluze AccuLoadu není ochrana zraku a rukou vyžadována, ochrana zraku není vyžadována rovněž při připojování zemnícího kabelu).

  - ŘIDIČŮM AC JE ZAKÁZÁNO SE PŘEVLÉKAT V AREÁLU SKLADU!

| Ustrojený řidič AC pro plnění | Označení OOPP | Označení OOPP | Rukavice s chem. odolností |
| --- | --- | --- | --- |

- Kontrola AC

  - Technický stav tahače a cisterny (návěsu nebo přívěsu) vylučující plnění AC

    - Zjevné a viditelné poškození vozidel (elektroinstalace, zjevně porušené kabely, osvětlení, zejména rozbitá skla světel, armatury a další závady na cisterně)

    - Zjevné úniky provozních a jiných kapalin

  - bezpečnostního značení AC

    - viditelné, čisté, čitelné odpovídající přepravovanému produktu, nepoškozené (UN/KEMLER, ryba, diamant…)

| Nafta motorová | Benzín automobilový |  | JET-A1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hořlavá kapalina |  | Škodlivý pro ŽP |  |

- Kontrola PHP

  - jsou kontrolovány: platnost kontroly / revize, plomba, tlak PHP

| Štítek hasicího přístroje | Neporušená plomba | Ukazatel tlaku |
| --- | --- | --- |

  - je-li úložný box PHP opatřený neporušenou plombou, ověří se, že PHP je uvnitř boxu průhledítkem

  - zaplombovaný úložný box PHP bez průhledítka

    - poruší plombu a je provedena kontrola PHP dle výše uvedeného postupu

    - je-li úložný box opatřen plombou revizního technika (viz obr. výše), předloží řidič průvodní dokumentaci k PHP

- Kontrola boxů a vypouštěcích ventilů

  - ODKALOVACÍ ÚKAPOVÉ VENTILY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE UZAVŘENY!

  - Při plnění se kontroluje, zda není v boxech "něco, co tam nemá být"

    - Např. jiskřivé materiály, kanystry, plastové nádoby, zakládací klíny, nářadí, tlakové lahve - PB, …

|  |  | Uložení rezervy a hadice výrobcem |
| --- | --- | --- |

- Kontrola uzemnění AC, zemnící soustavy

  - Sekvence připojení zemnění

    - Připojení AC (případně přívěsu) – zemnící buben, připojení kleští kabelu

    - Připojení na zemnící bod konstrukce VL

  - kontroluje se správnost uzemnění AC (případně přívěsu) a označení zemnících bodů

    - správné je:

      - zemnící buben AC → označený zemnící bod lávky

      - označený zemnící bod na AC → kabel → označený zemnící bod lávky

      - propojovací kabel nemá poškozenou izolaci

      - zemnící kleště nejsou poškozené, jsou pevně přichycené na zemnícím bodě

      - zemnící kleště jsou pevně připojené k propojovacímu kabelu beze známek porušení izolace

| zemnící bod na AC | zemnící bod na AC |
| --- | --- |
| zemnící buben AC | zemnící bod technologie VL |

    - nesprávné pospojení

      - šrouby kol, rámy AC, poškozený kabel, …

      - jiné propojení než buben (je-li na AC instalován)

      - propojovací kabel má poškozenou izolaci

      - zemnící kleště jsou poškozené, zemnění není pevně přichyceno na zemnícím bodě

      - zemnící kleště nejsou pevně připojené k propojovacímu kabelu beze známek porušení izolace

      - uzemnění přívěsné cisterny při plnění cisterny na tažném voze (plnění "1" – zemnění "2" nebo obráceně. Uzemněna musí být vždy plněná cisterna, tj. přívěs za AC (sólo)!)

| Uzemnění na rám AC | Uzemnění na kolo AC |  | Nefunkční zemnící buben |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzemnění na rám AC | Nesprávné provedení zemnění |  | Použití startovacích kabelů |
| Poškozený zemnící kabel |  | Pospojení „kabel-kabel“ |  |

    - správné uzemnění je signalizováno na signalizaci zemnění

- Kontrola napojení CIVACON

  - kde je X, není zařízení připojeno správně

| Parkovací poloha CIVACON | Připojení CIVACON na AC |
| --- | --- |
| CIVACON nepřipojen | CIVACON připojen |

- Postup plnění do AC

  - Dodržení sekvence plnění

    - Uzemnění

    - CIVACON (2.), vč. připojení přívěsu sólo AC

    - Odblokuje příslušná ramena k plnění cisterny (přívěsu), nastaví plnění na technologickém počítači AC k zabránění výronu par z AC

    - Rameno rekuperace par a výdejní ramena v jím zvoleném pořadí dle technických možností VL (3.)

    - Navolení výdeje

    - Spuštění plnění na AccuLoad

    - Kontrola / sledování průběhu plnění (nestandardní stavy, úkapy, rázy, poškození technologie výdejní lávky nebo AC, …)

  - Správné uchycení a zajištění výdejních ramen a ramen rekuperace par

    - nasazení výdejních ramen na spodní plnicí hrdla a jejich zajištění pákou

    - zajištění ramene rekuperace par oběma páčkami

    - nedochází k úkapům v průběhu plnění

    - stálé napojení ramene rekuperace par na AC - nedochází k úniku par z napojení ramene

|  |  | 4. 3. 2. |
| --- | --- | --- |
| Ustrojení řidiče AC při manipulaci s rameny | Napojení ramene rekuperace | Sekvence napojení AC |
| Zajištění ramene rekuperace | Nepovolené zajištění ventilu | Nepovolené zajištění ventilu |

    - po ukončení plnění se kontroluje:

  - správné odpojení plnících ramen a ramena rekuperace par a jejich správné zaparkování a aretace ve stojanech

  - zavíčkování všech plnících hrdel (ventilů) na AC vybavených víčky na plnicích hrdlech

  - těsnost hlav plnících ramen a plnících hrdel (ventilů) AC, včetně uzavření výpusti (výtoku) vany plnícího boxu AC (úkapy)

  - správné odpojení zařízení CIVACON a správné umístění vidličky na protikus (zásuvku) na zařízení do výchozí polohy, správné a vhodné uložení kabelu mimo pochůzný a průjezdný profil výdejního místa (zamezení poškození kabelu)

  - odpojení zemnění, v případě využití našeho zemnícího kabelu jeho vhodné uložení mimo pochůzný a průjezdný profil výdejního místa (zamezení poškození kabelu)

  - uzavření plnícího boxu AC (v areálu skladu je zakázáno vykonávat jízdu AC s otevřeným boxem)

  - V průběhu plnění:

    - je zakázán běh motoru s připojenými rameny technologie, CIVACON a zemněním

    - je řidič / plnič přítomen v prostoru AccuLoadu, plnicího boxu a v dosahu "STOP" tlačítka na AccuLoadu v průběhu plnění AC (porušením je přítomnost v kabině tahače, pohyb okolo AC na jiné straně, než probíhá plnění, činnosti nesouvisející přímo s procesem plnění)

- Používání zařízení neurčených pro použití do zóny s nebezpečím výbuchu (MT včetně HandsFree, radiopřijímač, nezávislé topení, el. cigareta, chytré hodinky, tablet, navigace, IQOS, aj.) je ZAKÁZÁNO!

  - Je zakázáno otevření schránky s tiskárnou pro tisk stavu měření AC a použití této tiskárny v průběhu plnění, není-li tiskárna v provedení EX. Tisk je možné provádět až po ukončení plnění a odpojení AC od technologie, včetně zemnění.

  - Veškerá zařízení nesouvisející s plněním AC jsou před přistavením AC k plnění vypnuta (je-li to možné) a uložena v kabině řidiče.

  - Radiopřijímač, klimatizace není v chodu.

  - Nezávislé topení je vypnuto v dostatečném předstihu před přistavením AC k plnění.

  - Jsou "budíky vypnuté" – vypnuté zapalování (kontrola je prováděna před zahájením nebo po ukončení plnění).

  - Jsou zavřené dveře a okýnka kabiny tahače (kontrola je prováděna před zahájením nebo po ukončení plnění).

- Doprava

  - Porušením je:

    - jízda areálem skladu s otevřenými boxy

    - nájezd na obsazenou výdejní stopu

    - nedodržení odstupu od plněného vozidla na lávce

    - couvání na VL bez asistence a povolení operátora

    - porušení Dopravního řádu skladu

    - porušení pravidel silničního provozu v areálu skladu

    - ponechávání nastartovaného motoru v prostoru VL bez přítomnosti řidiče

- Dechová zkouška na přítomnost alkoholu

  - Není součástí kontroly procesu plnění AC

  - Provádí operátor skladu nebo jiný pověřený zaměstnanec

  - Provádí se před zahájením nebo po ukončení plnění

  - Zkouška je vždy prováděna mimo zónu EX